# 关于10kV真空开关运行及检修的探讨

（天府供电公司检修分公司）

摘要：随着时代的发展，用户对用电需求的急速增加，如今10kv真空开关已普遍应用到电力系统中。本文针对10kv真空开关的运行及其检修进行了探讨。

关键词：10kV真空开关；运行；检修

1引言

随着由于我国经济的快速发展，电力系统压力也日益紧张，用户对用电的需求日益增加，所以早期采用的10kV高压配电油开关已经跟不上现代化的电网需求。所以我们急需更好的高压开关来代替。10kv真空开关作为先进的、新一代的开关设备它具有开断容量大，灭弧性能好，机械电寿命长，运行维护量小，检修周期长等特点。但是如何在现有的检修资源配置下，完成对真空断路器的维护、检修已成首要困难。本文根据实际情况对10kv真空开关的运行和维护进行了深入的研究与交流。

210kV关于真空开关

2.110kV真空开关的优势

首先，10kV的真空开关具有先进的设备系统，使它的灭弧性能较高。其次，真空开关的运行、维护工作量少，可以进行多次的频繁性使用。最后，真空开关的机械的寿命长，开断的容量相对比较大，检修的周期比较短。总的来说，虽然10kv真空开关还有一定的问题，但是发生的几率很小很小。但是，在运行过程中对于发生故障的原因一定要仔细分析，并且要进行及时的检测与维护。

2.210kV真空开关的类型及其利弊

10kV真空开关有电磁式、弹簧式以及永磁式等三种形式。对于电磁式来说，它的结构类型相对比较简单，在操作过程中所流过的电流比较大，虽然操作不是很方便，但是所需的成本并不高。所以在真空开关使用的初期，电磁式的运用比较广泛。对于弹簧式来说，它的结构具有电动功率较小的优势，而且适用于交流甚至是交直两用的操作。但是，对于造价高昂的弹簧式，它的零件比较繁多，故障点多，可靠性低，需要精细严谨的制造，种种因素也导致现在运用并不广泛。对于永磁式来说，从永磁机构操作原理可将它分为两大类：单稳态永磁操动机构和双稳态永磁操动机构。其中单稳态是在储能弹簧的帮助下快速分闸，并保持分闸位置，只有合闸保持永磁力。而双稳态是分闸和合闸及保持都靠永磁力；单稳态永磁机构真空断路器通过电磁合闸、弹簧分闸及永磁保持，克服了弹簧操动机构和双稳态永磁操动机构的不足，综合体现了弹簧操动机构和磁力操动机构的良好配合，具有良好的电气特性及机械特性，能给出适当的合闸速度和分闸速度。它采用先进的电磁铁，在世界的电力领域得到了广泛的应用。而单、双稳态永磁操动机构虽然机构不同，但是工作原理却都大致相同，都是电力系统中不可或缺的一部分。

2.310kV真空开关的故障形式

真空开关也有着大大小小的故障，其中主要分两个方面。在机械方面：A由于弹簧操作机构的卡涩导致的故障，这种情况主要出现在频繁投合的电容器开关上；B，指示器由于弹簧纤细老化以及指示牌脱落导致的故障，这种情况主要出现在未频繁投合但使用年限较长的老式出线间隔开关上；C由于开关分合储能位置的指示器机构存在卡涩导致的故障；D，真空泡慢性的漏气所导致的故障；E由于本体的绝缘件绝缘击穿而导致的故障。在电气方面：A由于与合闸母线接触不良而引起的储能电源故障；B闭锁及储能行程CK开关触点因质量或二次回路问题损坏故障；C二次接线端子老化表面氧化造成不能构成完整合闸、跳闸回路故障；D机构卡涩引起分、合闸线圈烧坏故障；E合闸母线电压偏高引起储能电机正常运行故障。

310kV真空开关基本运行需求

为了确保真空开关可以安全可靠地运行，我们必须要做好以下几项工作：

（1）严格的做好开关设备的选型工作（建议在10kV配电室取消具有控制电源闭锁合闸回路功能的开关，不利于进行检修及试验工作）和把好开关调试的交接关。

（2）加强开关设备的监视和严格预防性试验的工作。

（3）严格执行部颁检修规程、规定和检修导工艺。

3.1定期检查

要定期对真空开关进行绝缘和进行试耐压的检测，以保证10kV真空开关运行状态正常。一般情况下，为了保证真空开关的正常运行，要在投产后的一年以内进行一次预防性试验，对其进行正常、规范的预试，同时其检测效果是比较准确、可靠的，实践证明对于重要的主变、分段开关在预试工作中对其进行机械特性试验，对于频繁分合的电容器开关建议每年进行一次机械特性试验是保证10kV真空开关运行状态正常的重要手段。

3.2维护

这里的维护指的是维护周期的合理性和维护项目的适当性。10kV真空开关对于电力系统所谓是重中之重，所以对该产品的维护也是必然的。

不管是哪一种形式的真空开关，结构都是由上百种零部件组成，在这些零部件中，生产厂也仅仅对部分零部件自行设计和加工，而大部分的零部件需要依靠外面的生产与协作。而这些零部件不管是材质选型、工装，还是工艺检验等各个环节都关系到产品整体的电气和机械性能。真空开关由于有质量相对较好的真空灭弧室，因此使其电气的性能和机械的性能都有了显著的提高，虽然现场的安装和维护相对来说比较简便，但也不是不用去维护。因此，对于真空开关的维护还是很重要的，应该依据标准的要求，采取维护量较小小、检修周期长的适当维护，我们现在提倡的状态检修就是一个很好方法。

3.2.1维护周期

维护周期指的是真空开关定期维护的时间间断。由于在检修维护的过程中需要停电，而停电不仅会对生产和居民生活带来不便，还会对企业的利益带来一定的影响，所以不能够经常性的维护。在电力系统中，真空开关的运用率很高，现时代更是有所提高，经常性的去维护会使维护的工作量大大增加。如果要是在检修的高峰期，检修人员对着成百上千台真空开关进行检修，如此大的工作量很难对每台真空开关都进行十分细致的诊断，而这将可能会留下不可忽视的安全隐患。随着时代的发展，真空开关技术和制造工艺也愈发的发展成熟，10kv真空开关的机械性能和电气性能已有了很大的提高。各个国家各个生产商所开发制造的真空开关都具备了结构紧凑、操作可靠、电气和机械寿命长等优点，所以我们已经不能用对老型号真空开关的标准来制定检修周期了。因此对于如今的真空开关，我们不需要设立固定的维护周期，只有出现真空开关开断过短路电流，或是由于工作人员发现有影响安全的运行缺陷，甚至是由于使用时间过长而导致寿命不足才会进行维护检修。但还是需要注意这些方面的安全隐患。

3.2.2维护项目

现在的真空开关是由不同地区的不同生产商生产的，同时由于产品型号的不同，产品应用的差异也很大。因此，不但要合理、恰当地设置维护检修项目，而且要维护到位，保证安全、可靠运行，才能更好的节约人力物力，提高工作效率。另外，维护项目的设置，对保障真空开关的安全可靠运行和检修的效率致关重要。

410kV真空开关检修

真空开关由于其燃弧时间短，绝缘能力强，操作能量小，所以机械寿命比较长。针对真空开关的特点，目前有以下两种检修方法：第一，通过对其进行分、合闸来进行工频耐压的试验来检查真空泡是否漏气。第二，在断路器故障的跳闸次数过多的时候，生产技术部门要严谨的对其故障跳闸的情况来进行整合与分析，测试开关的回路电阻，保证其参数符合规程以便及时的有效的更换真空泡。第三，真空开关的机构检修也是至关重要的，在检修的过程中要严格的执行相关的检修规章制度，对其进行机械特性的测试，保证其分、合闸的时间、

不同期、弹跳参数符合要求确保检修质量。并且要定期进行必要的维护。

为了做出综合的判断，还需要对真空泡进行漏气实验和触头的损坏试验，对真空泡进行分合闸试验等等。

5结语

为了有效的解决国家电力系统的稳定性，用户对用电的需求日益增加，我们要提升国家配网水平，智能化电网已经出现，对10kV真空开关的要求更加严格。对于变电检修工作提出了新的标准，对自己技术要不断的更新，有修必修，修必修好这是我们的原则，10kV真空开关在运行过程中会出现新的隐患和故障，所以就需要具有一定经验的检修人员来进行严谨、定期和安全的检修工作，减少停电时间及时排除故障。现在运行检修一体化工作正在进行中，其目的也是提高电力系统的稳定性，满足客户需求。给运行和检修提供了广阔学习空间以及更加严格的要求和标准，真空开关目前的技术还有待发展，还需要我们对其进行分析和改进，推动10kV真空开关的运行和维护技术研究。本文都是根据以往的实践经验来进行简述，希望能够为相关的问题提供了有用的参考价值。

参考文献：

[1]杨靖，赵建辉.浅析高压开关柜机械联锁[J].西北水力发电，2007（2）：95-96.

[2]夏道之，于永源，杨绮雯.电力系统分析[M].北京：水利电力出版社，2010.7

[3]王西元，李维.10kV真空开关未储能合闸闭锁技术在变电所的应用.[J].黑龙江科技信息，2009（23）：257-258

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/c135e191239cea381e20c624.html