# 狭小管井内暖通竖管施工方法的优化施工

中建二局第三建筑工程有限公司西南分公司四川省成都市610000

摘要：为更好的保证建筑的使用空间，其配套的空间相对较小，对于暖通空调的竖井也是如此，而此处的管道安装难度会比较大，其施工质量也受到影响，本文通过对狭小竖井内管道施工方案的优化调整，可更加便捷有效施工管井内管道，同时确保其施工质量满足要求，对于该类管道的安装具有较好的参考价值。

关键词：狭小管井；暖通竖管；机电安装

一、工程概况

西部国际金融中心项目位于成都市锦江区东大街，总建筑面积为29.3万m２，由４栋超高层建筑组成，是集办公、商业、酒店、住宅四大功能于一体的超高层综合性建筑。1号主塔楼共56层，高度240.85m。2号银行楼共39层，高度169.95m；3号住宅楼共46层，高度148.10m；4号住宅楼共47层，高度149.55m。本工程为整体地下室，共5层，采用筏板基础。1号、2号楼为框架核心筒结构，结构造型复杂呈倾斜内收形式，外墙为玻璃幕墙；3号、4号楼为剪力墙结构，外墙为铝板幕墙。

本工程1#主塔楼的空调新风立管安装在核心筒竖井中，此竖井三面均为剪力墙一面为挑檐楼板。因结构竖井空间小，高度高，施工人员不便操作，极大的增加了安装难度。本文就以西部国际金融中心1#楼为案例展开探讨。

二、施工方案优化分析

2.1传统方案与优化方案对比分析

传统方案：1）在类似如本工程结构竖井安装缝隙过小，仅为250mm，如果按照常规施工方式，经常出现靠结构竖井内侧法兰螺栓漏安装或长距离法兰无螺栓现象；从而造成风管之间接口不严漏风量过大，满足不了使用功能。2）对风管保温来说也同样存在问题，传统安装方法存在的靠墙面的风管无法安装螺栓、无法对风管进行保温的弊端。靠竖井内侧大面积风管及法兰连接处都不保温，造成大量的冷量（热量）损失、结露现象，致使达不到设计要求。3）竖井内需搭设和拆除脚手架，对如本工程1#主塔楼地上高240米来说，搭拆脚手架管工程量非常大。

优化方案：1）设置“一字型”以及“T字型”承重支架代替脚手架；2）采用“手动葫芦”进行吊装；3）T型支架及跳板和安全挂勾对法兰边进行保温施工；4）采用“安全挂钩”和“安全带”的施工保护措施。

本工程采用优化方案，进行超高层建筑群的结构竖井大型空调管道安装及保温施工。

2.2优化方案的平面简介

本工程空调竖井三面剪力墙，一面楼板的结构竖井，风管放入竖井后最小面可用空间只有300mm，最大面可用空间只有400mm。空调立管从7层到36层，每层层高均为4.1米，竖井总高度为123m。竖井净空尺寸为2900×1300mm。空调立管尺寸是2500×1000mm，

针对此种情况，井内搭设井字脚手架无法实现，经过现场实际勘察，最终确定风管安装的位置，风管2500面距离楼板边50mm，风管对边距剪力墙边250mm；风管1000面距另外两边剪力墙一边250mm、一边150mm。按此对风管进行定位，可以满足一名或两名体型较小操作人员从250mm一面进入竖井进行施工操作。结构竖井平面图，见图1；

图1结构竖井平面图

三、施工方案实施

3.1施工准备

3.1.1查看施工环境与通道

首先要熟悉竖井内外的施工环境，察看管道运输的通道、管道堆放的场地以及策划管道安装的顺序。

3.1.2清理建渣

其次清理竖井的钢管、木板、混凝土建渣；

3.1.3吊线

然后进行竖井的吊线工作，核对每层预留洞的尺寸是否具备安装作业条件，评估安全系数等。

3.1.4实测预控

加工风管前，到现场实测实量，对风管进行合理布局，避免风管的法兰口在楼板中，以免影响支架的安装和固定。

3.2施工方案实施

3.2.1承重支架设置

根据风管排布情况，将每层所需要安装的风管按型号搬运到位；在风管安装前先对风管逐节进行保温。风管安装顺度是从竖井最底层至下而上进行安装。最底层风管楼板上必须先设置第一个承重支架，然后每层楼板处各设置一个承重支架（如图2、图3所示）

图2底层第一个承重支架设置图3各楼层承重支架设置

3.2.2T字型支架设置

靠管井最里面2500面的安装操作方法：是用40*4的角钢焊接成T字型支架，并在丁字型支架上打孔，其孔距与风管螺栓孔径间距一致。将T型支架用螺栓固定在风管法兰螺栓孔上，2500面设置3个T字支架，然后找与竖井空间相应尺寸的跳板放在T字型支架上，便于施工人员站立施工，以此方法逐层向上安装（如图4-1、4-2所示）

图4-1T型支架平面图4-2T型支架立面与大样详图

3.3吊装方法实施

吊装方法实施是在安装风管的上方2-3层设置吊装承重固定支架，使用手动葫芦进行吊装，吊装点设在风管法兰接口的中心位置以便起吊后重心平稳。每次吊装风管长度为2.5m（两节风管），使用的倒链选用2T的重量，吊装时施工人员禁止站在吊装物下方，等风管下降到一定高度后人员才能进行风管安装，吊装方法如下图5所示。

每层风管安装完成后，借用T型支架及跳板和安全挂勾对法兰边进行保温。

图5风管吊装及吊点布置

四、方案实施的安全措施

4.1安全技术交底

施工前对操作工人进行安全技术交底，熟悉好现场；戴好安全帽、穿防滑鞋以及绑好安全带；竖井内保证照明；并避免阴雨天和夜间施工；结构竖井上方做好安全防护及警示牌。

4.2安全挂钩保护措施

本项目结构竖井，施工空间狭小，高度高，采取的安全措施是在楼板一面的两侧墙上设置安全挂钩，方便操作人员的安全带系挂，安全带的长度不够可借用麻绳延伸长度，竖井上方要做安全防护及警示牌以免掉物伤人（如图6所示）

图6安全挂钩与挂钩详图

五、实施效果

本工程采用优化方案后，结构竖井内风管与保温实施效果较好，见下图7-9。

图7、8、9结构竖井风管保温（注：左侧空隙为150mm，右侧空隙为250mm）

六、结束语

超高层建筑结构竖井大型空调管道安装及保温施工技术的实施与应用，本文所述安装方法在西部国际金融中心得以应用并收到良好的效果，弥补了传统安装方法存在的靠墙面的风管无法安装螺栓、无法对风管进行保温的弊端。避免了漏风量大、冷热量损耗严重、风管表面结露等问题。同时此方法今后也可用于别的工程，不用搭设及拆除管井脚手架，节省大量人力、物力，且能起到很好的效果。

参考文献：

[1]杨志刚，刘长沙.浅谈超高层建筑管井管道支架设计《安装》，2012年第10期

[2]戚兵.浅谈超高层建筑电气竖井施工技术.安装.2012，（12）

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/c21fd08ef0fec217bc407d9b.html