# 探讨电力电缆故障点检测

（国网陕西省电力公司宝鸡供电公司）

摘要：随着电缆线路的增加及运行时间的不断增长，电缆故障成为困扰运行维护人员的一大难题。一旦发生故障，需要用最短的时间定位出故障点，尽快处理并恢复供电。而电力电缆的缺点是发生故障后较架空线路更难以确定故障点位置，因此本文主要针对电力电缆故障点原因分析与检测及诊断处理进行了探讨。

关键词：电力系统；运行；电力电缆；故障点；检测

在当前的电力系统中，对大功率电能的传输和分配主要由电力电缆完成。因此，电力电缆的安全工作直接影响着电力系统的稳定运行，进而在很大程度上对国民经济的发展起着巨大作用。如果出现电缆的安全事故，那么就会对周围的人群或者建筑造成巨大的损伤，并且会给用电住户造成极大的不便。那么保证电缆的安全有非常重要，我们要对电缆的线路进行实时检测，并定期对其进行诊断处理。

一、电缆常见故障

电力电缆和其他设备一样，在运行过程中会发生各种故障。根据电缆故障的发生率和种类，可大致将电缆分为三个运行期：运行初期、运行中期和运行后期。在中期的时候问题不大，因为已经经受过了重重考验，初期的问题主要表现在可能质量不过关或者有关附属设备的问题导致前期需要大量的调配才能满足电缆线路的要求；而到了运营后期，线路的老化以及拐角处的磨损已经到达了极限情况，这种条件下极易造成线路的断开。电缆运行的中期是最初用到的5至25年，在此阶段电缆运行非常稳定，不容易出现问题。

二、故障类型

为了能够更加准确的探测电缆故障，我们有必要了解故障类型。电力电缆常见的故障：①开路故障。当电线之间或者相对地的不导电电阻在合理的限制内，但是电压却无法被传送到用户端，或者即使到达，其带载性能依旧很差，这种现象称为开路故障。其中最典型的情况就是短线故障。②低阻故障。如果电缆线的对地绝缘层或相间发生损伤，会使它的电阻缩减到一定的水平，从而使电缆不能很好工作。它的常规表现是短路故障。③高阻及闪络性故障。电缆高阻故障是电缆线芯对地绝缘电阻或者相间绝缘电阻低于正常值且高于10Zc。闪络性故障是电缆相间或对地电阻非常高，当对故障电缆进行检测时，对其施加高电压，当电压高于某一数值时，故障电缆的绝缘层会出现突然击穿的现象，造成泄漏电流也突然增加且泄漏电流出现闪络性周期波动的特点；当电压稍微减小时，这种现象又会消失。

三、电力电缆的故障原因分析

3.1机械损伤

电缆故障中，最常见的是机械损伤类故障。这种故障产生的原因主要有以下几种：首先是在电缆铺设过程中引起的施工损伤。在施工过程中，由于施工人员不重视施工规范，从而导致电缆拉损、绝缘层或屏蔽层损伤、电缆剥切尺寸过大、刀痕过深等损伤。再者，因为在架设地下管线或者进行运输的时候，电缆线在一些外界因素下会被损坏。最后，因为电缆的应用时间太长，它具体的工作环境会发生改变，比方说滑坡以及雷击等种种情况，与此同时，这些因素还会对电缆造成机械损伤。

3.2腐蚀损伤

因腐蚀造成的损伤问题一般有两种：电与化学物质。电缆所在地有强大的电场，容易造成它表层的绝缘材料受到破坏有湿气进入而发生的被称为电腐蚀；化学方面的腐蚀从名称可知，因为电缆所在之地有酸碱性物质又或是其他有腐蚀功能的东西，使得它表皮被侵蚀。

3.3过负荷运行

如果电缆一直处于负荷运行中，电缆就会出现过热的情况。并且电缆过热会使得绝缘材料出现变硬甚至出现裂痕的情况。除此之外，还有一些原因或许也会使得设备出现过热的状况，比如：在电缆分布相对聚集的地方，或许会因为能量的散失不通畅而造成过热。

3.4其他原因

除了前面介绍的原因能够导致电缆出现问题，其他的也能让电缆发生故障。比如：电缆附件出现问题、绝缘受层破损、设计有问题等。

四、电力电缆故障点的检测

现阶段检测电缆故障大多数都采用低压脉冲发射、绝缘检测、闪络等方式，在实际工作中，针对不同的工作，来决定采用何种检测方式。这上述方式中，对于电缆发生开路或低绝缘现象的问题一般采用低压脉冲发射方式，对于高直流电阻问题。一般采用冲击闪络的方式，而那种因接触不好引起的闪络问题，则一般采用直流闪络的检测方式。

4.1低压脉冲反射法

低压脉冲反射法是通过在电缆中输入脉冲信号，利用电缆的电波反射现象，计算脉冲源与反射脉冲之间的时间间隔来进行测距。这种方法可以轻松测出故障的位置。其原理是利用低压脉冲信号在电缆中传播遇到阻碍的同时，会出现折返。此时只要利用接收器收集返回的脉冲信号，通过发射与接受脉冲信号之间的时间差，结合脉冲信号在此材料当中的实际具体传播速度，就可以计算判断出故障处的位置。低压脉冲反射法具有简便、直接、对电缆的原材料没有要求的特点，而且还可以拿反射脉冲的方向推断出现了什么问题。

4.2脉冲电压法

可判断出故障处的具体所在实测处的方位。它采取瞬时高压击穿，接着经过接收器接收产生的脉冲在两处之间来回耗时。然后据此可按照脉冲在此电缆材料中的实际速度，最后经简单计算从而判断故障处与实测处的精确方位。

4.3直流闪络法

直流闪络法是脉冲电流法中的一种，主要检测关于闪络问题的，因为电缆与实际存在较大的区别，所以闪络法在实际应用时需要十分的注意，从而避免多次击穿后不能继续测试。

五、电力电缆故障诊断处理技术

近年来，在电力系统的电缆诊断与处理工作中，比较有效的处理方式：首先，按照测试确定电缆故障的性质以及原因：其次，对出现故障线路的电缆进行粗点检测；再次，检测电缆铺设架设的路径；最后，精确测定线路的故障点。

5.1确定电缆出现故障的性质

也就是要确定电缆出现故障的原因是属于高阻还是低阻；是闪络还是封闭性故障；是接地故障还是在线路中存在短路、短路故障；是单相故障还是多相故障原因的初步判断，大致可以根据线路出现故障的现象进行判断，当对电力电缆的故障做出分析和辨别后，就需要通过测量电缆故障点的电阻和进行电缆导通来进一步确定电缆故障的原因。

5.2故障点的烧穿

线路电缆的故障点烧穿法主要包括两种方式一种是交流烧穿法，另一种是直流烧穿法在采用交流烧穿法时，线路中需要向其提供无功电流，且要求烧穿设备的容量应该足够大且使用该种方法时，使用的电流在一个周期之内过两次零点，此时绝缘恢复，故障电阻迅速增加，故障点在这样的情况下很容易烧穿，因此故障在不要求将电阻烧到100Ω以下时，一般不使用该种方法采用直流烧穿法是，不应该将故障点的电阻降的太低虽然电阻降低有利于电桥法测量故障带来方便，但是给声测定位带来了一定的不便。电力电缆的安全运行关系到供电系统的可靠性，供电公司在铺设电缆时，要严格要求并规范管理，以确保施工质量。

结语

总之，电力电缆故障检测及诊断处理工作的开展，可以保证电力电缆电能输送功能的发挥，进而确保电网运行可靠性和安全性的提升。而在此过程中实现对电力电缆故障的检测和诊断处理，需要投入大量的人力物力财力，并且立足这些管理资源，实现优化配置，这就是电力企业需要积极去思考的问题。

参考文献：

[1]张晓春.一起6kV电力电缆组合故障的查找和处理[J].冶金动力，2016.

[2]徐林涛，左述鹏.高压电力电缆的故障及诊断处理分析[J].科技创新与应用，2016.

[3]庄严.关于电力电缆故障的分析及处理[J].科技与企业，2015.

作者简介：

郝伟，1980.11.9，男，汉族，陕西省宝鸡市，助理工程师，单位：国网陕西省电力公司宝鸡供电公司。

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/c5d881998b490238226af09f.html