# 电力设备高压电气交接试验问题研究章海

广东电网有限责任公司中山供电局广州中山528400

摘要：电力设备建设单位要想在竞争日益激烈的市场中获得生存与发展，首先就是要加快项目的建设周期，同时还必须要保证项目的建设质量，在此基础上还要开发有自身特色的独特产品，以满足不同用户的个性化需要。电力设备的交接试验是影响电力建设项目以及建设周期和建设质量的重要环节，因此做好电力设备高压电气的交接试验，确保试验内容的适用性和交接程序、试验结论的准确性，是保证电力设备调试及工程项目按照预期要求顺利投产的关键因素。追求经济效益是企业适应市场生存环境的必然要求，因此，在高压电气交接试验中还应该在保证试验质量的基础上尽量降低试验成本，以便争取项目利润的最大化。

关键词：电力设备；高压电气交接试验；问题

引言

电力设备市场日渐进入微利时代，要想出效益，不仅要求建设周期加快，尤其需要安装质量能使用户满意，因此要求在进行设备交接试验时试验过程与试验结论正确简洁，试验内容客观实用，以确保工程整套启动和试生产运行期间调试质量最佳。如何确保高压电气试验在不降低质量的条件下降低成本是我们追求的目标。

一、电力设备高压电气交接试验中应注意的问题

1.1试验费用

电力设备高压电气交接试验具有比较强的特殊性，会较高的要求试验流程控制效果及实施技术，增加了试验的难度，同时，试验过程中，部分试验设备及器材具备特殊性，必须要严格的控制试验操作流程，并对技术标准作出制定与完善。试验开展过程中，通常情况下，由甲方承担试验费用。

1.2耐压试验

试验时，耐压试验需先在发电机现场进行，引水管于地面中，发电机如不存在绝缘，绝缘处理预先进行，发电机表面正确清理，避免放电现象出现在试验过程中，保证引水管完整。一般来说，如无特殊要求，此种交接试验现场参与者中并不包含甲方。同时，试验期间，要对变压冲击合闸此时密切关注，较大容量情况下，冲击合闸次数5次左右为最佳。另外，电气交接试验过程中，不仅要对变压器绝缘性能做出关注，还要对冲击合闸产生的励磁涌流重点观察，明确差动保护误动作是否会被引起。变压器为干式情况下，因速断保护为其主保护方式，可适当调整冲击次数，3次即可。

1.3电容介损试验

该项试验在CVT的中压电容介损进行时，测试方式多采用二次鼓磁法，不过，此种方法无法完全的检测出电容器中存在的所有问题，原因是试验期间，仅能将2～3kV的电压提供给电容器，如果超出该电压范围，电磁单元相关元件会被损坏，因此，还需要积极的探索，选择更为适当的试验方法，以能发现全部的问题。

1.4断路器检测试验

断路器检测过程中，以灭弧室实际的真空程度来确定其耐压大小，从而对其与实际要求是否相符合做出判断，但从现有的检测方法及检测水平来看，可使用的直接测量方法并不存在，因此，为使测量结果的准确性得到保证，测试时，设备应能够达到较大的耐压值，通常以出厂规定电压值为参照，需达到其80%以上。

另外，还需对两方面做出注意，一方面，试验过程中，要对跳闸时间密切观察，如果具有过长的跳闸时间，会增加设备的跳闸次数，从而提高电压值，常规情况下，电压要求在40kV以上，对应时间要控制在3ms以内，电压在40kV以下时，对应时间应控制在2ms以内；另一方面，检测电缆耐压性能过程中，应利用直流方式检测橡塑绝缘。

二、提高高压电气设备交接试验有效性的策施

2.1确保高压电气设备试验的安全性

为了确保高压电气设备交接试验的安全，在高压实验设备和高压引出线周围应装设遮拦并悬挂警示牌。与此同时，操作人员与高压回路间应保持足够的安全距离。此外，断路器的交流耐压试验应在分、合闸状态下分别进行。另一方面，在交接试验中也要确保电气设备的安全。在交接试验中，试验电压采取逐步增加的方式避免对设备的损坏。比如，直流耐压试验中，电压就是按每级0.5倍额定电压分阶段升高并且每阶段停留1分钟记录泄露电量。再比如，高压试验结束后，需要将直流实验设备及大电容的被测设备多次放电1分钟。

2.2选择低耗设备

在交接试验中，高压电气试验设备的选择上不仅要选择耗能性较低的设备，而且试验时也要检测电力设备的耗能参数。试验之前应对高压试验设备项目实施的技术方案、可行性等方面进行综合的分析和论证，保证其能够顺利实施且能最大限度的减少实施成本。目前，我国能源储备日趋减少，为了降低能源的使用消耗促进我国经济发展，我国电力行业要采取有效措施减少能源的消耗，其中，就要求高压电气设备具有低耗能性能。所以，在交接试验中，不仅要选择耗能性能低的设备，而且耗能性能参数的测量也是交接试验中一项试验，以保证投入使用的高压电气设备具有较低的耗能性能。

3.3确保现场高压试验的标准程序化

交接试验贯穿于电气设备安装的整个过程，当一道工序完成后要进行交接试验，只有交接试验顺利了才能进行下一道工序以此保证整个电力设备的安装质量。而试验过程中，要按照相关规定的各项要求进行标准化的操作。为此，在试验之前，一定要准确把握作业指导书中规定的内容。作业指导书上的内容不仅包括试验之前的各项准备工作，而且也包括了试验时的具体操作流程和试验的环境因素及注意事项等。此外，在试验过程中，一定要严格按照试验标准操作步骤进行以提高试验的有效性。

3.4加强高压电气设备交接试验的监督力度

对高压电气设备交接试验进行监督是确保交接试验按照规范标准进行的保障。因此，在高压电气设备的试验中要加大监督力度。首先，建立一支技术过硬的监督队伍。监督队伍成员不仅要履职好自己的职责，而且在监督工作中还要相互配合以保证监督工作顺利而有效的开展。其次，在监督之前，要编制详细的监督方案。为了确保交接试验顺利实施，在交接试验之前，监督组要组织技术交流，制定出科学、合理的监督方案。再次，要加强交接试验过程的监督。在对交接试验过程进行监督时，要细化监督管理，及时发现试验过程中的各种问题并能经过综合分析给出行之有效的解决策施为试验的顺利开展提供技术支持。此外，要注意加强特高压工程的监督力度。试验监督要贯穿于电力设备从选型到生产运行的各环节，特别是在实施阶段，技术监督人员要准确把握相关的技术参数和技术监督的重点内容以提高监督的效率。不仅如此，在试验过程中进行监督时，一定要监督是否按试验标准规范对电力设备参数进行检测。

三、结语

高压电气设备作为发电厂与用户之间的连接纽带，承载着电力输送的重大任务，服务着千万家百姓，已然成为电力系统不可或缺的重要构成部分。电气设备高压电气交接试验能够检测设备的性能，为设备的后续正常运行提供有力的保障。

参考文献：

[1]赵鑫.电力设备高压电气交接试验问题探讨[J].科技创新与应用，2016.

[2]崔校峰.对电力设备高压试验方法的分析[J].河南科技，2015（03）.

[3]陈文菲.电力系统中高压电气设备试验与安全管理探讨[J].山东工业技术，2016（07）：156.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/c9d5ebb967ce61576f055a08.html