# 绝缘穿刺线夹在建筑电气工程中的应用

（身份证号码：44018119811030xxxx）

摘要：缘穿刺线夹作为一种新型的电缆分支技术，具有接触电阻小、安装简便、绝缘性能高等特点，所以广泛应用予建筑电气工程当中。因此，本文首先简述了绝缘穿刺线夹的定义、结构以及性能特点，其次提出了绝缘穿刺线夹在建筑电气安装工程中的应用过程，最后分析了绝缘穿刺线夹在安装过程中需要注意的问题，为正在使用绝缘穿刺线夹的工作人员提供一些参考建议。

关键词：绝缘穿刺线夹；建筑；电气工程；应用

在高层建筑的供电系统中，供电主线具有非常重要的作用，是输送电力的重要媒介。所以一旦其在运行时发生了问题，就会给建筑施工带来非常不利的影响，降低整个建筑施工的效率，而且还会埋下一定的安全隐患。供电的垂直干线系统，通常是通过负荷大小对电流的分布情况进行计算和分析，一般在实际的运用中就可以分为两种系统模式，也就是插接母线系统和电缆干线式系统。

1.绝缘穿刺线夹的概述

1.1绝缘穿刺线夹的定义

在高层建筑物的供电系统当中，电缆供电干线扮演着重要的角色。其中，建筑电气工程常用的做法是对电缆干线系统进行分支，而绝缘穿刺线夹便是一种由常用的电缆分支技术，所以也被称为电缆分支器。它是针对于低压绝缘电缆而设计的一种电力产品，主要是通过运用一种特制的金属刺片来刺破电力线缆的主线和电力线缆的支线的绝缘层，然后将电力线缆连接在一起，从而实现电力线缆的主线与支线之间的连通，与此同时，这种技术还能够避免产生线缆隔断或是被剥开的绝缘皮层之间缠绕的现象[1]。

1.2绝缘穿刺线夹的结构

一般情况下，绝缘穿刺线夹是由连接器和壳体组成的，也就是说，通过一个螺杆来连接上、下两个分开的绝缘性壳体。其中在选择绝缘性壳体的时候，要选用强度高的工程性能材料。绝缘性壳体不仅要能够保证绝缘穿刺线夹在正常的温度下具有一定弹性好，还要在高温的情况下保证其具有不变的弹性和强度。除此之外，要注意对绝缘壳体进行防水和密封检验，保证绝缘穿刺线夹具有防潮、防腐和防水的性能，通常情况下是要选择质量较好的橡胶与硅胶，能够有效的防止紫外线的侵入。在绝缘性壳体内至少要有两个需要与电力线缆进行接触的导体材料，这也就上面所提到的穿刺片，一般是由特殊合金制成的。与此同时，接触刀片要选择具有高导电的材料制成，从而能够保证在应用过程中能够以一种最有利的接触面进行连接。通过上述描述，我们可以得出绝缘穿刺线夹的应用原理如下：首先，将普通的电缆敷设好，然后不需要对导线进行剥皮，而是运用穿刺原理，将接触刀片将线缆的绝缘层进行刺破，并在规定的位置上将主线和支线放在线夹中，利用专门的套筒扳手将力矩螺母均匀的拧断，从而实现线缆主线和支线的连接。在这个过程中，用户可以根据自己的需要以及电缆主线和支线的截面形式来选择适合的穿刺线夹，非常简便。

1.3绝缘穿刺线夹的性能特点

当前，电缆供电干线在高层的供电系统中发挥着非常重要的作用，是电力传输的主要干线。在现有的电缆干线分支方法中，包含电缆分线箱、预分支电缆和绝缘穿刺线夹三种当时。一般来说，传统的电缆分线箱占据着非常大的空间，成本相对较高，与此同时，由于施工难度大且比较复杂，分支接头处容易产生故障，安全可靠性较差，在建筑工程中的使用越来越少，只是运用于矿物绝缘电缆的分支当中。而拿预分支电缆来说，其具有较好的防水性和耐腐蚀性，与此同时，气密性和抗震性也比较好，不容易受到环境的影响，所以也不需要维护。但是由于预分支电缆的制作过程是在工厂中一次完成的，所以为了保证预分支电缆的质量，需要在订货的时候提前准备好建筑电气工程的完整、准确的资料，比如说电气竖井的整体高度、每一层的层高和分支接头位置等具体数据，使其满足电气竖井的使用要求。除此之外，预分支电缆在安装的时候需要专门的设备进行吊装，这样不仅费工费时，而且受到自身不可以变的特性，加大了安装的难度。随着科学技术的发展，近年来我国广泛使用绝缘穿刺线夹的配电干线分支，并且由最初的引进逐渐成为自主研发和制造的成熟产品。通常情况下，绝缘穿刺线夹主要对处于20kv及以下的架空绝缘电缆进行分支连接，具有诸多特性：首先，绝缘穿刺线夹安装简便，一般可以在施工现场直接进行制作，不需要预先制定，无论是在绝缘电缆的任何位置都可以进行制作。除此之外，与传统的方法相比较，绝缘穿刺线夹在安装的时候不需要剥去导线的绝缘层便可以直接进行电作业，这样就可以减少损坏电缆电气的机械功能。其次，绝缘穿刺线夹的接触电阻比较小，而且线夹的温度上升的比较慢。在力矩螺丝的施力不断增加的基础上，绝缘穿刺线夹的特制刀片可以通过穿透导线的绝缘层而直接接触到干线导体，一般当力矩螺栓上的施力达到相应的设计力矩的时候，它便能够自动断掉，从而减少了由于接触不良而产生电缆电阻变大的现象，保证绝缘导线能够正常的使用。再者，绝缘穿刺线夹还具有密封的结构，在其内部填充了绝缘导热的油脂，所以在安装之后就可以是整个导线成为全密封的结构，提高了整个系统的安全性和绝缘强度。最后，基于绝缘穿刺线夹的灵活性，其能够在铜导线与铜导线、铝导线与铝导线、以及铝导线和铜导线之间进行接续和分支连接，因此使用范围比较广，能够解决各种由于传统技术的缺点而产生的各种问题[2]。

2.电缆干线式系统

分支通常运用的是传统的T接、预分支电缆以及绝缘穿刺线夹等方式。传统的T接因为其接头的质量和防水性能等的问题，无法满足电气安装的技术要求，所以使用的比较少。

2.1预制分支电缆

随着我国社会的不断进步，预分支电缆技术水平也有了很大程度的提高。该技术主要应用于高层建筑动力和照明供电主干线系统，是一种新型的电缆技术。预分支电缆技术的替代了施工现场制作电缆接头的方式，同时也实现了低压配电系统的技术突破，该技术产品具有防水性、安全性和抗腐蚀性，抗震性也很好，对施工条件的要求也少，具有良好的经济效益。但是因为预分支电缆一般在工程中就已经制作成型了，所以施工人员必须要对电缆工程进行详细的分析和计算，尤其是对配电系统图和电气竖井内配电系统的具体尺寸等分析，才可以定制，否则会出现无法使用的情况。预制分支电缆和母线槽相比较，其制作的工艺、材料和性能以及施工方式上都具有很大的优越性[3]。但是预制分支电缆其本身也具有一定的不足之处，就是线缆的额定电流要在1600A以内，如果超过这个值的话，其性能就会大大的缩水。

2.2绝缘穿刺线夹

绝缘穿刺线夹分支具有预分支电缆不具备的优势，它不须预定，在施工现场制作，可以在电缆任意位置做T型分支，不需要截断干线电缆，不需要剥去干线电缆的绝缘皮，不破坏电缆的机械性能和电气性能，线夹的金属刀口可随着力矩螺栓的拧紧而穿透绝缘层接触到干线芯导体，从而将干线电源引出（T接），接口处是密封结构防护等级很高，力矩螺栓在拧到设计力矩会折断，从而避免刀口与干线导体接触不实造成接触电阻过大，或刀口过分切入造成干线导体的机械损伤，绝缘穿刺线夹更换电缆截面方便，安装方便，密封、防水、防腐蚀、绝缘穿刺线夹保留了传统T接方式现场制作的灵活性和可调整性，同时完整解决了传统电缆T接的各种技术难题，从而可能发展成为最有发展前途的供电线路分支技术，特别适合于用在高层住宅干线系统等供电容量较小的配电系统中，使供电线路具有佳的性能价格比。

结束语

绝缘穿刺线夹是一项非常先进的技术，它为我国电缆分支连接技术的发展提供了非常好的技术前提，这种施工技术存在着很大的优势，首先它的技术性非常强，在施工过程中对操作和技术的要求也不是很高，但是我国当前还没有对这种技术进行大面积推广，但是我国的社会和科技发展都是非常迅速的，我们相信在不久的将来这项技术会得到很好的发展，同时也能带动我国其他行业的发展和壮大。

参考文献：

[1]刘晓锋，张东飞.浅谈高层建筑给排水施工技术[J].科技风.2014，15（8）：57-58.

[2]张俊.高层建筑大体积混凝土施工[J].今日科苑.2016，32（11）：99-101.

[3]丁毅峰.绝缘穿刺线夹（IPC）在高层建筑供电系统中的应用[J].黑龙江科技信息.2015，20（8）：320-322.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ca2f304fedefcc9630d002d5.html