# 浅析电缆交流耐压试验

（国网宝鸡供电公司陕西省宝鸡市721001）

摘要：为了检验电缆的安装质量，保证电缆使用安全，在投入使用前，应该对电缆进行现场交流耐压试验。作为一种新的试验手段，串联谐振在橡塑电缆交流耐压试验得到广泛的应用。通过对其工作原理、配置方式、现场接线方法和计算过程的分析，突出了串联谐振在实际试验中的良好效果。串联谐振是先进有效的交流耐压试验方法，它能有效地发现橡塑电缆的缺陷，具有很好的经济价值和社会价值。

关键词：电缆；交流耐压；串联谐振；实验

引言

由于电缆的特性不同，对于电缆的实验方法和判定标准也不尽相同。有些绝缘电缆应该做直流耐压试验，但橡塑电缆有条件的一定要进行交流耐压试验。但过去很长一段时间内由于实验条件的限制，橡塑电缆的现场实验往往用直流耐压试验代替了交流耐压试验。在实践中我们发现这种电缆用直流耐压试验存在巨大的实验漏洞，严重影响橡塑电缆的使用。笔者就电缆交流耐压试验串联谐振试验方法应用进行简要的分析，为大家的试验操作提供一点参考。

一、串联谐振交流耐压试验产生的原因

（一）橡塑绝缘电缆自身的特点决定了交流耐压试验结果更可靠

有数据表明，橡塑绝缘电缆在进行了直流耐压试验合格后，仍会在使用中发生故障，引发事故，是安全生产的隐患。由于直流耐压试验不能反映出极化放电和局部放电的损耗缺陷，仅能反映出漏电导损耗所产生的缺陷，所以，进行电缆交流耐压试验就很有必要，尤其是现在新型串联谐振试验装置的应用，能更好的解决上述问题。

（二）为了适应国家电力电网的发展需要

由于国家电力电网的飞速发展，试验对象的电压等级在不断提高，容量也在随之增加，直流耐压试验已经不能满足电缆的安全使用要求。并且原来交流耐压试验用的升压变压器也因为体积和重量过大，不能满足实际的工作需要。因此，串联谐振操作简便的试验方法得以迅速的普及。

二、串联谐振耐压试验的工作原理及优势

（一）原理

鉴定橡塑电缆绝缘性好坏最有效办法就是对电缆进行交流耐压试验。作为电缆交流耐压试验方法的串联谐振，就是通过调整激励电源的频率让其与试验回路的固有频率一致，从而达到串联回路谐振状态。实际上就是电抗器的电感与被试品的电容串联谐振，让被试品产生高电压，实现对被试品耐压试验的目的。

（二）设备组件

串联谐振设备由变频控制箱（调频谐振频率一般在30～300Hz）、谐振电抗器两个、励磁变、电容分压器、负载补偿电容器（用于非电容被试品）及其附件组成。

（三）优势

（1）试验设备携带运输方便，体积小、重量轻。应用广泛、可操作性强。

（2）采用串联谐振试验结果更理想，能有效发现橡塑电缆的缺陷，对电缆本身的损伤还小。

（3）能更好的模拟实际运行时电压的状态，对检测被试品实际的工作状态和固有缺陷更有利。因为串联谐振产生的电压及波形与设备运行电压情况很类似。

三、确定串联谐振的技术方案和工作流程

（一）串联谐振回路参数

当试验回路中产生谐振时，试验时被试品所承受的电压是电源电压的倍数，此时电路为纯电阻，Q是品质因素。施加的电压乘以电流就是加在被试品上的容量，这表明试验电源容量的Q倍就被试品的容量。实际试验中Q值在20～70之间，试验品谐振电压是激励电压的Q倍，激励功率是谐振功率的1/Q。

（二）电抗器的组配的选择

（1）因为试验对象不同，对电抗器配置选择也不同。串联谐振主要是对被试品进行绝缘耐压试验，要根据试验要求来选择试验电压，根据试验电压来选择电抗器的组配。

（2）根据电容量选择电抗器组配。被试品的电容量可以根据参数估算或仪器测量的方式获得。

（三）根据实际现场情况选择合适的耐压试验接线方式

试验现场的接线方式是由试验电缆的型号和试验距离决定的。选择电抗器串联的方法时，试验电压，试验电流要达到被试品要求；当试验电压达到要求，而试验电流不符合要求时，现场的电抗器要采用并联的方式。

（四）串联谐振耐压试验装置布置方式

串联谐振耐压试验装置布置方式分两种：竖直式布置和平铺式布置。这是根据电抗器的放置方式决定的。

四、串联谐振耐压试验现场注意事项

（1）要注意电抗器放置位置要与周围建筑和物品保持适当的安全距离。

（2）严禁把电抗器放置放置在铁板上，如果放置在铁板上试验中会产生涡流，影响谐振试验的效果。

（3）在电抗器采用串联连接平铺式布置时，第1节电抗器可不用转配绝缘筒，直接放置在地面上。因为此时才几千伏输入电压，设备还配置了拖地的高压引线，可以避免高压危险。但对第2节电抗器的放置有严格要求，必须放置在转配绝缘筒上才行。

五、串联谐振耐压试验所产生的效益

采用串联谐振耐压试验的方法，能更好的发现绝缘电缆的缺陷，降低其在实际使用中发生事故的可能性，避免由于电缆本身的质量问题和电缆终端头制作工艺的不完善而引发的事故发生，有效的降低了安全事故带来的直接和间接的经济损失。

结语

橡塑电缆在实际生活中应用的最为广泛，串联谐振耐压试验能有效的弥补直流耐压试验的不足，对把好橡塑电缆的质量关有着深远的影响。由于串联谐振耐压装置本身轻便易操作，在实际工作中应用已经较为普遍，其方法已经取得了较好的经济效益和社会效益，有效的保障了安全生产的实现。随着实际工作中经验的积累，技术的进步，相信会有更多更新的试验方法出现，为电力电网的安全运行提供良好的技术支持。

参考文献

[1]赖荣先.变频串联谐振装置在交流耐压试验中的应用[D].华南理工大学，2011.

[2]汪国林.橡塑电力电缆交流耐压试验[J].铁道技术监督，2009，37（8）：11-14.

[3]曾振星.电力电缆交流耐压试验研究[J].城市建设理论研究：电子版，2013.

作者简介

陈美茹（1986-08-26），女，汉族，籍贯：陕西省宝鸡市，学历：大专，研究方向：电力电缆。

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/cbb422a8562527eabc02c81d.html