# 对工厂供电系统存在问题及改进措施的探讨

（大冶有色金属集团控股有限公司湖北黄石435005）

摘要：由于工业企业生产规模大，设备生产连续性强，工艺流程较为复杂，这些种种特点为工业企业供电系统的安全稳定运行提出了严格的闭环要求，但由于供电系统中受到各种外在及内在因素的影响，包括强降雨、雷电天气及设备短路等造成的供电系统的波动情况时有出现，造成现场设备的停运，给生产及安全造成了严重影响，因此优工厂供电系统，提高电网运行质量势在必行。本文主要就针对工厂供电当中产生的晃电问题进行分析。

关键词：工厂供电系统；问题；措施

1工厂供电的基本标准

工厂供电的设计标准是实现工厂供电的有效改良，完成新建和改造的综合电网规划管理。按照供电需求标准，对供电规程进行政策化分析，按照国家规定的额参数标准，对可行性政策方案进行维护，建立符合工厂环保、节能的技术标准对策。着力分析工厂的长远发展标准，按照工程的规模建设书评、工程发展特点、长短期效益进行分析，重点分析工厂突出问题，对突出重点性问题进行有序的发展和管理。加强工程安全性的管理，充分保证工厂供电系统设计的革新和发展，对选用的设备进行有效的节能。供电设计需要具有全局的设计标准原则，根据用电标准、供电条件、负载荷水平进行合理的分析，确定工厂供电的基本特点，以科学的设计方案完成对工厂供电的设计过程。

2工厂供电系统中晃电问题所造成的影响

2.1电网电压波动

正常情况下，供电电网的电压基本保持稳定，不会产生很大的波动，但“晃电”时电网电压会明显降低。电网中有很多电磁类设备，当电压明显降低时，电动机的功率会降低，非抗“晃电”接触器的电磁铁会释放，低压进线断路器会脱扣，变频器、软启动器会停止运行。

2.2大型转机设备损坏

在工业企业中，因“晃电”而损坏的设备主要包括压缩机、汽轮机、发电机、高压锅炉给水泵等需要使用油站对设备轴瓦进行润滑的大型设备。由于这些设备是油润滑的轴瓦式设备，其润滑油一般由专门的稀油润滑站提供，在“晃电”瞬间，稀油站的润滑油泵电机接触器会因低电压而释放，导致油泵停止运行。此时，油站供油油压会降低，轴瓦极易因缺油而损坏。

2.3工艺生产中断

电动机大多采用交流接触器、软启动器、变频调速器和真空断路器等启动控制设备。在“晃电”时，交流接触器、真空断路器会因低电压而释放，软启动器、变频调速器也会因为低电压而停机。在工业生产中，常因“晃电”而导致许多重要的高、低压电机停机，而关键设备的停机又会导致整个生产装置连锁停机，进而导致生产中断。

由此可见，短短数秒钟的“晃电”对工业企业造成的影响是灾难性的，不仅会造成十几万至上千万的经济损失，还可能引发火灾，进而造成人员伤亡。由于电网“晃电”已多次对社会生产造成威胁，所以，应采取各种改进措施，优化供电系统的防“晃电”功能，从而提升电网的运行质量。

3改进措施

3.1根据生产供电需求和电力规程要求，将高、低压系统进线开关欠压线圈摘除，使“晃电”发生后，断路器不能脱扣，或加装延迟性欠电压脱扣器，防止系统因短时的压降或断电而造成断路器脱扣。该项目优化具有零投资，见效快的改造优势，而且此方法的断路器优化工作经过检验起到重要作用，可行性较强。

3.2做好应急用电的准备。在工厂供电中，很多的关键设备其实都是不能停机的，比如说风机停止运转的话就会造成人员伤亡，这是绝对不容忽视的，为了有效地防止此类事故的发生，在工厂供电电网出现故障的时候，一定要为上述不可停电的设备准备备用电源，比如说在供电系统内安装应急发电机组。应急发电机组的特点有以下几点。(1)启动快。已经发电机组的启动速度是非常快的，而且还能够做到自动启动，不需要人为操控，在电源恢复的时候还能够自动退出运行，当电源中断供电的时候，发电机组可以在15s之内进行自动启动并向重要负荷设备进行供电，这样就很好解决了工厂供电系统的电源问题。(2)存储运输便捷。柴油发电机组所采用的燃料为柴油，所以在存储和运输上都会非常便捷，柴油发电机要比以煤为燃料的汽轮发电机组的性能优越很多，而且柴油发电机的效率高、体积小、运输方便，在维修方面也要比汽轮机组简单得多。

3.3做好DCS供电。对于稳定要求较高的工业企业来说，确保供电系统的稳定安全是极其重要的，一般情况下都是要求供电系统所配备的电源都是不间断的，这里所说的不间断电源主要是由整流模块、蓄电池等部件组成。但是需要注意的是，单路的供电系统还是有很多的隐患存在的，供电系统一旦出现问题就会造成聚合系统出现紧急停车的现象。虽说从表面上来看，并没有什么大的安全事故出现，但是停车给工业企业带来的经济损失却是不容忽视的，因此一定要在事故出现之前，本着安全第一的原则对工业企业内部的所有供电系统进行改造和修复，工厂研究人员可以将原来的单路供电改为双路供电，这样在工业供电系统本身出现故障的情况下切换接触器线圈失电释放，通过由接触常闭点控制的另一路市电继续为DCS系统供电。

3.4按照生产重要性选定和分类，并根据配电室开关柜和控制箱内结构，选定合适的防“晃电”接触器来代替普通接触器。防晃电接触器操作接通、分断与常规接触器完全相同，该改造可在原电气控制回路内进行改造，施工简单，具有见效快的改造优势，而且接触器在供电系统应用中普遍存在，可行性较强。

3.5根据电机的实际参数和生产工艺要求，合理开启变频器和低压综合保护器保护功能，并设定准确的保护定值。将所有变频器和低压综保装置的保护功能和参数设定进行排查整定，统一标准，准确设定，确保“晃电”发生后能准确及时快速投用和动作。通过此项优化，不仅能有效避免了“晃电”跳车事故，同时还具有过载、短路、故障记录等功能，方便检修人员查找故障原因，提高了检修质量。

3.6根据现场PLC电源控制原理和辅机设备的重要性，准备将原来一路供电电源改为两路，加装UPS电源，根据设备进行安装固定接线调试，若发生晃电，PLC可以通过UPS直接供电，保证现场设备安全运行。

结语

工厂的供电系统是整个工厂生产的关键组成部分，供电系统的好坏会直接影响到工厂的正常运行，因此有必要对工厂供电系统进行完善和改造，不断剖析已经出现的问题，寻求不同的解决措施，除此之外，还要不断研制全新的工业制造设备，有效避免供电问题的发生，从根本上解决工厂供电系统问题，更好地提升工厂的生产效率。

参考文献：

[1]马骁.化工厂供电系统常见问题与改进措施[J].科技风,2012,12:152.

[2]房明.工厂供电中的无功补偿初探[J].机电信息,2010,06:96+105.

[3]程凯.用户高压供电系统失压保护技术研究[D].江苏大学,2016.

[4]张勤渔.有关配电系统运行中的可靠性分析[J].企业技术开发,2014,23:107-108.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/cc7b5f3248133186ab347f4e.html