# 电压互感器谐振分析及抑制措施研究

张琳

（国网滨州供电公司山东滨州256600）

摘要：长期以来，电力系统谐振过电压严重威胁着电网的安全。特别是对中性点不接地系统，铁磁谐振所占的比例较大。随着电网的日益发展，中性点直接接地系统的铁磁谐振问题越来越严重，出现的概率也越来越大。近年，在滨州电网发生过多次铁磁谐振引起过电压的案例，应引起高度重视。本文将介绍产生铁磁谐振的机理、原因、现象以及应采取的措施。

关键字：谐振过电压；铁磁谐振

1产生铁磁谐振的原因

铁磁谐振存在三种情况：直接接地系统对地电容引发的铁磁谐振；不接地系统的单相接地引起的铁磁谐振；断路器端口并联的电容形成的铁磁谐振。

电力系统中许多元件是属于电感性的，如电力变压器、互感器、发电机、消弧线圈为电感元件，而线路各导线对地和导线间既存在纵向电感又存在横向电容，这些元件组成复杂的LC震荡回路，在一定的能量作用下特定参数配合的回路就会出现谐振现象。由于铁芯电感的磁通和电流之间的非线性关系，电压升高导致铁芯电感饱和，极易使电压互感器发生铁磁谐振。在中性点不接地系统中，如果不考虑线路的有功损耗和相间电容，仅考虑电压互感器电感与线路的对地电容C，当C大到一定值且电压互感器不饱和时，感抗XL大于容抗XC；而当电压互感器上电压上升到一定数值时，电压互感器的铁芯饱和，感抗XL小于容抗XC，这样就构成了谐振条件，下列几种激发条件可以造成铁磁谐振：

（1）当投入电力系统的电力线路长度发生变化时，线路对地电容与线路电阻发生改变。如空载线路投切操作，对空母线充电，尤其是短母线进行倒母线时，易产生对地电容引起的并联谐振。

（2）当系统运行状态突变，在暂态激发条件下，TV铁芯饱和，其电感量L处于非线性变化。如有线路瞬间接地，雷电感应侵入电网，尤其系统出现单相接地，易产生串联谐振。

（3）直接因突然投入系统的电容变化而引起谐振。如补偿电容器的投入，断路器断口打开时的并联电容易产生并联谐振。

2产生铁磁谐振的机理

由于电压互感器的中性点位移现象，常常在中性点不接地绝缘系统中引起铁磁谐振过电压。在正常运行条件下，励磁电感三相相等，三相负荷相等，电网的中性点电位为零。当线路中出现瞬时单相故障时，其它两相电压升高，三相电压互感器两相电压升高而饱和，其励磁电感相应减小，电网中性点出现位移电压，当三相总导纳之和为零时，便会发生串联谐振，中性点电压将急剧上升。

当XC/XT≤0.01时，谐振不会发生。随着XC/XT的增加，依次发生1/2次谐波、基波、三次谐波的谐振，同时所需的电压值也逐渐增大。因此1/2次谐波所需的电压最低，最容易发生谐振。基波和高次谐波谐振过电压一般不超过3倍电压。1/2次谐波谐振过电压，由于受到电磁互感器严重饱和的影响，励磁电流急剧增加，可高达励磁电流的几十倍以上，常常引起高压保险丝熔断，或者造成互感器烧损。

3铁磁谐振现象

铁磁谐振可以是分次谐波谐振、基波谐振、高次谐波谐振，其表现形式可能是单相、两相或三相对地电压升高，或以低频摆动，引起绝缘闪络或避雷器爆炸，或产生高值零序电压分量出现虚幻接地和不正确的接地指示，或者在电压互感器中出现过电流，引起熔断器中出现过电流，使熔断器熔断或互感器烧损，甚至可能使小容量的电动机发生反转现象。

电力系统中发生不同频率的谐振与基频系统对地电容的容抗XC与电压互感器的感抗XL的比值有直接关系：

1）当比值为0.01—0.08时，发生分频谐振，表现为：过电压倍数较低，一般不超过相电压的2.5倍，三相电压表的指示数值同时升高，而且有周期性的摆动，线电压指示数正常。

2）当比值为0.08—0.8时，发生基频谐振，表现为，三相电压两相高，一相低，线电压正常；产生很大的过电流会导致互感器熔丝熔断，甚至烧毁电压互感器；过电压倍数在3.2倍相电压以内，伴有接地动作或告警，即虚假接地现象。

3）当比值为0.6—3.0时，发生高频谐振，表现为：过电压倍数较高；三相电压表同时升高，最大值达相电压的4—5倍，线电压基本正常且稳定；谐振时过电流较小。

4几种常见的铁磁谐振

4.1断线谐振

所谓断线泛指导线段落、断路器非全相操作以及断路器的一相或二相熔断。断线的结果可能形成电感电容的串联谐振回路，其中电感是指空载或轻负载变压器的励磁电感等，电容是指导线的对地电容和相间电容，或电感线圈的对地杂散电容等。在中性点不接地的配电网络中，断线谐振出现的比较频繁，并且造成各种后果，即在绕组两端和导线对地间出现过电压；负载变压器的相序反倾；中性点位移和虚幻接地；绕组铁芯发出异常响声和导线对地出现电晕声。在严重情况下，甚至瓷瓶闪络，避雷器爆炸和击毁电气设备。

4.2传递过电压

当高压线路中发生不对称接地或断路器的不同期操作时，将会出现零序电压和零序电流分量，通过静电和电磁耦合，能在近旁的低压平行线路中感应出瞬间的或持续性的传递过电压；同样，变压器高压绕组侧的零序电压通过绕组间的杂散电容传递至低压侧，危急后者的电气绝缘。如果低压侧接有铁芯电感元件（消弧线圈、空载变压器或电压互感器等），则可能产生铁磁谐振过电压。

5消除铁磁谐振应采取的措施

消除铁磁谐振应采取的措施归纳起来主要有三方面：改变电容、电感，使其不具备谐振条件，不易激发引起谐振；消耗谐振能量、增大系统阻尼，抑制或消除谐振的发生；在电力系统设计方面采取不同的接地方式或运行时采取临时到闸措施。

5.1选用励磁特性较好的电压互感器；

要彻底解决铁磁谐振问题，最根本的是选用励磁伏安特性好的电压互感器，在一般过电压水平下不足以进入深度饱和区，因而够不成谐振的匹配参数。3—10kV系统中使用的三相五柱式电压互感器和110kV及以上系统采用的电容式电压互感器，均因好的伏安特性而不易激发铁磁谐振。

5.2减少同一网络中并联电压互感器台数

同一电网中，并联运行的电压互感器台数越多，总的伏安特性会变得越差，总体等值感抗也越小，如电网中电容电流越大，则容易发生铁磁谐振。所以变电所母线并联运行时，只需投入一台作绝缘监视用，其余退出。若不能退出时，可将其高压侧接地的中性点断开。用户变电所的电压互感器中性点应不接地，只作为测量仪表和保护用。

参考文献

[1]徐振.中性点不接地系统采用电压互感器消除铁磁谐振措施的分析[J].安徽电子信息职业技术学院学报，2010年,01期

[2]朱宁.磁阀式与高短路阻抗变压器式消弧线圈的比较和分析[J].安徽电力,2008年04期

作者简介：

张琳（1986），男，华中科技大学硕士研究生，工程师，研究方向：电网调度，单位：国网滨州供电公司。

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d2b33718e370ff38f8912eb0.html