# 浅析锅炉燃气系统噪声振动与故障原因

河南省四通锅炉有限公司河南周口461400

摘要：燃气锅炉是我们日常生产生活所必不可少的一种能量转换设备。但有些锅炉的燃气系统往往会出现噪音振动情况，严重时会形成噪音污染，影响到人们的日常生活。本文详细分析了锅炉燃气系统在运行时出现噪声振动的各项原因，并提出相应的整改措施，以期为相关工作人员提供技术帮助。

关键词：锅炉燃气系统；噪声振动；故障

如今社会经济发展飞快，人们对于生活质量的标准与要求也在不断提升中，噪声污染会对人们生活造成不可小觑的影响，有时候甚至会比污水垃圾等污染更为严重。目前，有部分电厂锅炉的燃气系统产生的噪音对周边居民的生产生活造成了一定影响，对于噪声原因的探索已是当务之急[1]。

一、燃烧室故障造成噪音振动

（一）湍流激烈而造成振动

若燃烧器中所喷射出来的火焰较长，直达后炉墙就会让燃烧室内的湍流扰动加剧，从而引发然燃烧室振动。相关技术人员对此因素进行排查时可以先后换用不同枪口孔径的燃烧器枪头，并对稳焰罩进行更换，让燃烧器的火焰得以稳定在锅炉炉膛的中后部，若噪音振动问题依然存在，那么该因素就不是直接原因。

（二）炉墙的刚性不足

由于燃烧动力学因素而造成炉墙振动是难以避免的，若炉墙性梁存在刚性不足、安装不满足设计要求等因素都会引发较为明显的炉墙振动，所以炉墙的刚性充足非常重要[2]。燃烧器的重量非常大，在安装时厂商可用悬吊式方法来布置燃烧器，减轻对墙面的刚性冲击。但是若进行悬吊式布置后锅炉还是会出现噪音振动，则表明该因素不是主要原因。

（三）燃烧器烟气自循环涡流

有一些锅炉中的燃烧器运用烟气自循环系统，其中负压区卷吸烟气的涡流若出现不稳定，则也会引发燃烧器的振动。在进行噪音振动因素排查时技术人员可以将烟气自循环系统暂时取消，若取消后振动情况依然存在，则不作重点考虑因素。

（四）燃烧器内的空燃比不匹配

在进行实际锅炉调试环节中，噪音振动通常会在调整负荷的状况下发生，这很有可能是因为空燃比不匹配而引发的，若出现空燃比不满足，则燃烧器内必然会存在燃料气或者助燃热空气有过剩情况，一般燃料气温度处于25℃左右，热空气的温度普遍为120℃，而燃烧器内温度处于100-400℃之间。由于各项温度存在梯度差，会受到热声不稳定而产生的驱动力，因此，燃气系统很有可能会受到热声振动的作用[3]。

二、流量计故障造成噪音振动

（一）流量计出现损坏

传感器在实际的工作环节中，由于叶轮的转速非常高，即使有润滑保护，仍会产生一定程度上的摩擦，因此，在实际使用过程中，要注意对轴承进行定期维护，根据其磨损情况加以保养。另外，流量计的前过滤器容易出现堵塞情况，从而造成气流难以正常通过，管道内的气体流态被扰乱，这也会引发振动噪声的加剧[4]。值得注意的是，流量计自身也会产生噪声，涡轮流量计的测量原理就是通过涡轮的转速来确定管道中介质流量的高低，而涡轮转动同样会生成附加噪声，且中介流量越大，该噪声的频率也会随之增高。

（二）环境干扰

由于周围环境中可能存在杂散的电流以及强外磁场的干扰，这些都会引发流量计当中的气流出现变化，因此，流量计中一般会配置流量补偿仪。在实际使用中要保障流量计的电源线均已采用金属防护屏蔽且接地情况良好。另外，若计量技的周围存在振动较大的机械设备，且该设备能够与金属燃气管道产生共振情况，那么就会引发流量计出现非平稳运行，进而产生噪音。锅炉运行时自身的振动也有可能与金属燃气管道产生共振情况。

三、管道储气不足造成噪音振动

从调压箱到锅炉前燃气之间的管道较短，其储气能力有限，若调压箱中的调压器出现频繁开启和关闭操作，就会导致管道系统运行出现不平稳进而引发振动噪音。

四、调压器故障造成噪音振动

调压器正常工作时，若压力处于下限范围，此时压力需求较高的设备则难以正常工作，若压力处于上限范围，则压力需求较低的设备会出现超压现象。调压器的阀口若过大，则燃气锅炉在实际运行中，调压器出口处的压力容易出现上下交替情况且与额定压力相偏离，这一现象的发生还会时常伴有颤动喘息等故障出现。另外，若调压器与流量计二者的工作流量区间不适应，就会直接影响到调压器或者流量计的实际工作精度，从而造成调压器以及流量计的损伤。

结语

为了减少锅炉噪音污染，保护居民生活环境，需要对超标噪声及时进行故障排查并清除。尤其是有很多直接安装在人们生活区域中的锅炉，长期的噪声污染会对人们的身心健康带来威胁。本文对锅炉燃气系统的噪声源进行了详细分析，虽然引发锅炉噪音振动的因素有很多，但技术人员只要从多个角度逐个展开排查工作，认真进行施工设计，锅炉噪声问题是能够得到根治的。

参考文献：

[1]李春国，赵亮.锅炉空气预热器振动原因分析与措施探讨[J].设备管理与维修，2015（11）：36-37.

[2]张九彧.电厂锅炉风机的噪声治理[J].科技与企业，2013（24）：378.

[3]宋超，康广亮.75t/h燃气锅炉鼓风机送风管道振动分析及处理[J].工业锅炉，2013（02）：54-56.

[4]原永泰.陕西恒源电厂CFB锅炉风机、风道振动噪声治理及效果[J].中国科技信息，2010（12）：143+155.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d43bfe6851fa23622fa952ff.html