# 贵港库区泵站集中计算机监控系统的设计与实现

（1.2.广西西江开发投资集团有限公司广西南宁530022；3.4.5.南京南瑞集团公司江苏南京211106）

摘要：为进一步提升贵港库区泵站群科学管理水平，提高泵站运行的安全性、可靠性，提高生产效率的目的；广西西江开发投资集团有限公司（以下简称：西江集团）建设了贵港库区泵站集中监控系统。本文主要介绍泵站集中监控系统的总体设计思路、网络组网方案以及集控中心监控系统的控制安全性、人机界面设计等系统实现要点。

关键词：泵站群；集控中心；计算机监控系统；混合型拓扑结构；控制安全性；人机界面设计

0引言

贵港库区泵站群属于西江集团管理的贵港航运枢纽工程的一部分，是以防洪、排涝为主，兼顾灌溉的综合性库区防护工程，主要作用是与堤、闸结合防止外江洪水倒灌，同时把堤内洪水、径流外排，确保堤内人民群众生命财产安全。建有瓦塘江、林桥江、大路桥、大冲二四个35KV变电站以及包含瓦塘江、林桥江、大路桥、大冲二等25座防洪排涝泵站，分散在贵港郁江两岸40公里左右的沿江新塘、石卡、瓦塘等3个乡镇。

库区泵站分布图如下：

为进一步提升泵站的科学管理水平，提高泵站的安全性、可靠性，充分发挥工程效益，对泵站群进行了自动化改造，实现对整个库区泵站的远程集中监控，减少了现地人员投入、有效降低了运行成本，形成了既可以在各站现地操作设备，又可以在集控中心对各站进行远程监视、操作的运行管理模式。

1总体设计思路

目前设备和运行要求相比泵站复杂多的国内外水电站，采用计算机监控系统实现“无人值班、少人值守”管理模式的非常普遍。法国电力公司管辖近500个电站，仅14个场所保留值班人员。日本东京电力公司所属电厂156座，到上世纪90年代，无人化已达到98%以上。如今，国内大多数电站均按“无人值班、少人值守”管理模式建设，流域水电开发公司也都已实现集中监控、“集群化”管理，如华能澜沧江水电有限公司，在昆明集控中心实现了对其下属漫湾电厂、小湾电厂和景洪电厂等电厂群的的远程集中监控，集控装机容量达6270MW。随着计算机和网络控制、视频数字化、光纤通讯等技术的迅猛发展和日益普及，技术上为“无人值班、少人值守”提供了强有力的技术支持。

水电站的集控中心建设，目前采取的有两种模式，一是每个电站具有完整的计算机监控系统，由现地控制单元LCU、操作员工作站、系统服务器、通讯工作站、网络交换机等组成，集控中心计算机监控系统一般由双或多操作员站、双冗余系统服务器、工程师站、通信工作站、网络交换机等构成，集控中心的通讯工作站与各电站通讯工作站通讯，实现集控中心对下属电站的远程集中监控。另一种模式是，所属管辖各电站距离相对集中、机组容量不是很大、机组台数不多情况下，在其中一个电站设置总控制室对各电站实行对各电站的集中监视控制，其余电站视为地理位置扩大的一个电厂（即扩大厂站）。

鉴于贵港库区泵站群泵站相对数量较多，分部郁江两岸等特点。如果借鉴上述第一种方式，需要配置的设备数量多、投资大、编程和维护难度大，由此产生的相应管理费和人工费等均明显较多。为此采用了一种基于贵港库区泵站群的全开放的、分层分布式的“增强型扩大厂站”模式的整体解决方案，总体设计方案如下：

•将分布在郁江两岸的泵站分别视为地理位置扩大的一个泵站（借鉴水电站扩大厂站模式），在江两岸泵站容量大、人员相对集中的林桥站和瓦塘江站设立两个分中心，在贵港库区办公楼设置集控中心。各个泵站根据泵组台数、公用设备和开关站分部情况设置现地控制单元LCU，LCU具备监控范围内完整功能，可脱网独立运行，配置触摸屏作为人机界面。除了林桥站、瓦塘江站及集控中心外，其余泵站均不设置上位机计算机。

•设置在集控中心的上位机，主要配置系统服务器、历史服务器、操作员工作站、通讯工作站等，可直接对各泵站的所有LCU进行集中监控。

•设置在林桥站、瓦塘江站的上位机，配置系统服务器兼操作员站，OPC通讯服务器，可直接对所属泵站的所有LCU进行监控。

•在贵港库区办公楼设置集控中心和管理、维护及办公基地，对所有泵站进行日常运行、管理工作。两个分中心通常只监视，必要时可接替集控中心对所属泵站进行日常运行及管理。

采用这种设计方案，集控中心与所有泵站即构成了一个物理距离扩大的厂站，所有泵站按照“无人值班、少人值守”的运行管理模式，值班人员统一在集控中心运行。同时也可在分中心实现对所属泵站的集中监控，所以此种方案又比通常“扩大厂站”模式有所加强。

2库区泵站群网络组网方案

根据设计思路，贵港库区泵站群集控网络拓扑采用混合型拓扑结构，环型拓扑、星型拓扑、树形拓扑混合而成的"环-星-树"拓扑结构。核心节点集控中心和两个汇聚节点林桥分中心、瓦塘分中心各部署1台高速以太网环网交换机构成环网，传输介质采用单模光纤。左岸的冲塘、大冲一、王玉站等7个泵站以树形网络接入林桥分中心，林桥站LCU和林桥站上位机以星型网接入林桥分钟中心交换机；右岸的石古塘、木桥冲、古兰、大陆桥等15个泵站以树形网接入瓦塘分中心，林桥站LCU和林桥站上位机以星型网接入林桥分钟中心交换机，传输介质采用单模光纤或无线通信。

混合型拓扑结构的优点是：

1）网络可靠、核心交换机端口利用率提高。

2）故障诊断和隔离较为方便。一旦网络发生故障，只要诊断出哪个网络设备有故障，将该网络设备和全网隔离即可。

3）易于扩展。可以加入新的网络设备，也可在每个网络设备中留出一些备用端口。

4）安装方便。网络的主链路只要连通汇聚层设备，然后再通过分支链路连接汇聚层设备和接入层设备。

5）有效地节约光缆布线投资。

3集控中心计算机监控系统的实现

3.1系统组成与结构

集控中心采用了南京南瑞集团公司基于NC2000组态软件的计算机监控系统。该系统基于分布式对象计算技术，从系统规划、设计、软件实现到提供给用户的组态工具、应用界面都使用了面向对象的跨平台技术。遵循TCP/IP、SQL、ODBC、JDBC、Java、RMI、OPC等国际标准和被广泛使用的软件工具，具有充分的开放性、可扩展性和异构平台适应性。

集控中心配置有6台上位机，分别为：2台热备冗余系统服务器、1台历史服务器、2台操作员站、1台通讯机。两个分中心各设置有2台热备冗余系统服务器兼有历史数据存储及操作员站功能。

现地控制单元由控制柜、开关柜、UPS电源组成。控制柜中包含PLC、触摸屏、电动机保护器等设备，动力柜包含软启、接触器、断路器等设备。在控制上，现地控制单元分手动、自动两种控制状态。其中手动回路可以保证在PLC故障的情况下，通过按钮启停电机实现对水泵的控制。自动则是通过PLC对电机状态、水位信息实时收集分析，实现对水泵的自动启停及保护。

3.2系统功能

泵站集控中心计算机监控系统能迅速可靠、准确有效地完成对各泵组的安全监视和控制，以及对整个泵站的运行管理。主要功能包括：

1）集中控制功能

系统能实时、准确、有效的完成各泵站的集中监视和控制。系统控制方式分为集控中心控制、分中心控制和泵站现地控制。系统控制权转换按现地优先和无扰动的原则设计。

系统的控制功能主要有泵组的启/停控制、断路器/隔离开关合/分以及其他设备控制。

2）数据的采集

根据现场的各个采集单元，通过网络通讯，采集各个现地控制单元及故障信息，采集泵站电机电压、电流、功率、设备状态、水位信息，电源系统状态，通道状态及其它有关操作信息，存入数据库，用于显示器画面更新、控制调节、记录检索、操作指导及事故记录和分析。

3）人机界面

数据画面以动态数据、模拟画面等来形象的反映泵站的实时水位、电机运行的电压和电流信号，以不同颜色字符串显示设备状态或故障以及各种不满足操作条件的提示等。运行值班人员可以直接通过监控系统监视器对系统内各主设备运行状态和运行参数进行实时监视。

4）统计和计算功能

监控系统还能对各设备的运行情况进行统计记录，某些信息还将自动提示给操作值班人员，统计的类型包括设备正常及非正常投切次数、设备运行时间等。对于各设备状态还将进行变位及变位时间的统计，自动生成一览表及日志，必要时还可产生报警。另外，系统还可以对泵站的运行状态作详细统计记录，并可以自动生成运行统计报表，还可以根据实际水位及水泵运行情况计算抽水量并记录。

5）系统自检和故障处理

监控系统具备完善的系统自检、诊断与自恢复功能，主要包括主机自检、软件任务超时处理及通道故障检测，故障点能诊断到模块。当诊断到外围设备故障时，能自动将其切除并发信号，软件超时还能实现部分功能软件的故障自启动功能。通道检测包括对网络、通信通道、I/O过程通道在线自动检测，检测的内容有通道数据有效性合理性判断、故障点自动查找及故障自动报警等功能。

3.3VLAN划分

为限制网络上的广播，将网络划分为3个VLAN，集控中心、瓦塘分中心、林桥分中心各划分至一个VLAN内，以减少参与广播风暴的设备数量，提高局域网的安全性和网络性能。

•分中心部署华为S3700交换机，而集中中心部署S5700。

•集控交换机与分中心交换机通过Eth-Trunk组网保证可靠性。

3.4控制安全性

集控中心的功能包括对所属泵站实行集中控制、实时采集各级电站的运行数据等。泵站的控制可分3个层次：各泵站LCU就地控制，分中心计算机监控系统的厂站级控制，集控中心计算机监控系统的远方控制。控制的权限按就地、厂站、集控中心从高到低，控制权限可通过操作开关和计算机软件切换或闭锁。从集控中心运行人员在操作员工作站发出控制命令，到电站现地执行机构动作，中间要经过多个计算机硬件和软件及长短不一的通信通道，它们的物理特性、软件策略各不相同。为保证控制（包括负荷调节）的安全可靠，在集控中心设计和实现时必须对整个梯级系统的控制安全性进行认真、仔细的规划和设计。

集控软件的设计和实现充分考虑了以下要点：1）控制和调节方式的切换应有相应的闭锁条件，以保证电站设备的运行状态不产生波动。控制方式的设定和切换应不影响数据采集的进行，包括各系统间的数据交换，以及各级的数据采集。2）任何一级（LCU、厂站级、集控中心级）系统或通信通道的局部故障或重置，都应保证整个系统的控制安全和稳定。紧急状态下，根据调度规程实现紧急控制。

3.5人机界面设计

集控中心包括24个规模各不相同的泵站，泵站内的各种主辅设备、主接线等监视操作画面。各泵站的信息汇总到集控是大量的，人机界面如果不经过认真设计就提交给集控中心运行人员，毫不夸张地说，那对集控中心运行人员将是灾难性的。所以对贵港集控计算机监控系统的人机界面的设计本着下面两个基本原则：

•可立即找到想监控的页面

•页面信息量要丰富

如贵港库区泵站分布图，在此画面汇总显示了各泵站最重要的信息，如综合故障、泵站水位、泵组运行状态，而且每个泵站显示区域与该泵站详细监控画面做了链接，可以一键打开各泵站监控图，此画面即是日常运行人员最关注的监视画面，也是导航页面。

贵港库区泵站分布图，发现某一泵站综合报警信号变红（变红表示有报警信息），点击该泵站区域，即可调出该泵站监控图，如点击瓦塘站，调出瓦塘泵站监控图，图如下：该画面汇总显示泵站所有泵组的电流、电压、故障报警、运行状态等详细信息，并且点击想要操作的机组，在控制权允许的情况下便可进行对泵组的启/停操作。

4结语

贵港库区泵站集中监控系统自2015年11月投入使用以来监控系统一直稳定可靠。实践证明具有先进设计理念的集控元素在贵港库区泵站集控中心计算机监控系统中应用非常成功。为实现贵港库区泵站群“无人值班、少人值守”管理模式，安全、经济、高效运行提供了有力保证，也为其他泵站群集控中心的建设提供宝贵的借鉴经验。

参考文献：

[1]王劲夫等扩大厂站模式的火溪河流域计算机监控系统[期刊论文J]-水电厂自动化2005

[2]朱辰、施冲梯级水电站集控中心计算机监控系统软件[期刊论文J]-水电厂自动化与大坝监测2007

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d523de41024d360bd2bc831b.html