# 建筑暖通安装工程施工质量的控制与管理张金鹏

张金鹏

中国新兴建筑工程有限责任公司100032

摘要：建筑暖通安装工程是建筑工程的一个重要施工环节，决定了建筑功能的发挥和后期的使用。如今，人们对生活质量的要求大大提高，对于建筑暖通安装工程也提出了更高的质量和技术要求，相关工作人员必须做好施工过程中的质量控制与管理，保障施工效益。本文就分别从暖通安装工程的质量控制和管理两方面入手进行了阐述，仅供业内人士参考。

关键词：建筑；暖通安装工程；施工质量控制；管理

［引言：

建筑暖通安装工程包括空调、采暖和通风系统的安装，具有很强的专业性和复杂性，如某一环节出现了问题将会影响整体施工效果与质量，因此必须加强对各个施工环节的监督与管理，发挥建筑的各项功能，体现建筑的社会价值与经济价值，为人们提供一个良好的居住环境。

一、建筑暖通安装工程质量控制措施

（一）控制施工材料质量

想要从根本上避免暖通安装工程的质量问题，就要从根源处入手，确保所使用材料的质量达标。做好对材料质量的控制需要从材料的规格、型号、质量合格证明等方面进行全面的审核，坚决不使用质量不达标的安装材料，严格按照相关规定和要求来开展安装工作。

由于各种阀门在暖通施工工程系统中起着非常重要的作用，所以应严格控制阀门进场。用于暖通工程的各种器材，特别是管材、管件、散热器等主要的大宗材料，都必须有符合国家要求的出厂质量合格证，材质的型号、规格、性能也都必须符合国家的有关标准跟本工程的设计要求。所以各种材料、配件、器材在进场时都必须对其进行严格的检查验收，各种器材在进场检查验收时，须检查其是否三证齐全，还应在安装前严格的按照施工验收规范的要求进行强度和严密性的试验，待一切合格后方能使用，而一切不合格的产品则一律不准进场，更不得使用。

（二）做好与其他工种的配合

暖通安装工程是一项复杂的系统性工程，需要各个工种之间相互配合才能完成工作，如在中间出现疏漏将会带来严重的质量问题和隐患。因此必须做好不同工种之间的协调工作，加强技术人员之间的沟通。完善的配合不仅能够保障施工质量，还将大大提高施工效率，加快施工进度。

（三）避免暖通安装工程施工中的常见通病

暖通安装工程施工中的常见通病主要有以下几种：

（1）风管漏风的量比较大。其主要原因是风管跟法兰或者法兰跟垫片连接的地方不严密所造成的。

（2）风管的表面不平，以致角度不成直角。主要是由于通风系统有很多是明装的，制作安装的不好，会直接影响质量与观感。

（3）空调的水管有漏水现象。这类通病基本都发生在阀门或者配件接口处。原因主要是因为螺丝口紧或者不到位，还可能是麻丝没有垫好。

（4）阀门安装的错误。有的把该放防火阀的地方放成了排烟阀或者是止回阀，有的则是把阀门安装方向弄错，特别是在人防系统中，手动密闭阀的方向经常被错误的反向安装，主要原因就是施工人员没有弄清楚，它的方向不是依据风向来确定，而是依据冲击波的方向来确定的。

（5）空调的水管上有水滴渗出。其原因多数是因为保温出了问题。有的是没有在支架上面放置木垫，以致产生冷桥现象；有的则是由于保温层的接口不严密，保温层没有跟空调管道贴紧等等。

（6）过滤器堵塞。房间里面尽管风机盘管有风吹出，可是却始终没有把房间温度降下来，而且进出水管的阀门均已全部打开，这种情况下则可以判断是空调水管被堵塞，其原因主要是工人在清洗系统管路及过滤器时责任心不强造成的。

（7）在系统的最高处没安装排气阀，在系统的最低处没有放置排污阀，导致空调系统不能正常运行[1]。

二、建筑暖通安装工程施工管理的措施

（一）加强图纸设计的规范

图纸设计的合理性对于暖通安装工程的整体质量和效果都产生着决定性的影响。对于图纸，必须做好审核与研究工作，确保合理。随后施工人员需要认真研究，了解图纸的设计意图，严格按照要求进行施工。如发现图纸中存在不合理因素，要及时提出意见并整改。管理者应加强与施工设计人员的交流和沟通，对水管、风管的安装位置以及主要使用的设备、所使用材料和设备的品牌、规格、技术型号、风口的位置等技术标准进行了解。

（二）符合环保的要求

在暖通工程的施工质量中，应该注意施工中设备的噪音以及锅炉房的烟筒高度等因素是否符合环境保护的要求。首先在施工之前就应该对设计方案有足够的了解，了解设计中是否对这方面的问题进行应有的考虑。其次，还应该了解施工中所使用的设备以及材料是否符合设计中环保方面的要求。不仅要根据施工现场的实际情况来进行施工计划的制定，还应该根据当前的施工规范以及对设计的要求等方面来对施工的过程进行全面的管理[2]。

（三）加强对工程的监理

工程监理应发挥工作职能，做好对工程质量、安全、进度等方面的监督和管理。在工程完工后，仍不能掉以轻心，需要配合相关部门完成验收和审核工作，对于指出的质量问题需要立即整改、完善。同时，还应该建立工程质量制约点的信息库，以保证工程施工的质量，监理工程师要对该行业的最新信息及时进行了解掌握，以便于在工程监理过程中执行最新的技术标准。

（四）加强对投资的管理

工程管理中有效的预算、对施工资源进行良好的配置、良好的决策、投资方案的优化以及先进的管理水平都能够减少工程投资的风险，使工程的盈利水平得到增加。其中任何环节出现了失误，都有可能导致工程资源和成本的浪费，因此加强对工程投资的管理对暖通工程的施工有着重要的意义。

（五）加强施工队伍的建设

暖通安装作为一项技术性和专业性极强的工作，需要拥有专业、高素质人才的支持才能顺利进行。因此必须保障施工人员的专业性，具有较强的应变能力与丰富的经验，不断提高其工作水平。

三、结语

随着经济的发展和人民生活水平的提高，暖通工程新技术工艺的不断涌现，人们对建筑暖通工程的要求也越来越高。因此，暖通工程在整个建筑中的作用举足轻重。这就要求我们要做好暖通安装工程的施工，必须认真翻阅图纸，联系工程实际做好施工计划，并依据现行规范、设计要求等进行全过程管理控制。以更低的成本、更精湛的工艺进行施工。努力改进暖通工程的质量管理与控制，更好地服务于社会。

参考文献：

[1]杜鹏.浅谈建筑暖通安装工程施工的质量控制与管理要点[J].河南科技，2014（19）：198—199.

[2]杨新宇.建筑暖通安装工程施工的质量控制与管理要点分析[J].建筑建材装饰，2015（10）：132—132.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d5a6e6788d72c9c16c032e50.html