# 电力计量误差产生的原因及改进探讨

（内蒙古电力（集团）有限责任公司鄂尔多斯电业局内蒙古鄂尔多斯017000）

摘要：电力计量误差产生的原因较为普遍，在管理上存在一定难度。需要从管理制度与人员培养上下功夫，提升操作的专业性，提高电力管理体系的规范建立效果。实际的操作需要依据各区域、各单位实际情况展开，务必让操作流程与技术符合相关要求，进而达到操作管理的规范性。而电力计量误差则会导致相关工作开展受阻，因此要做好误差原因分析，尽可能的缩减误差，保证企业与用户双方面权益。鉴于此，本文主要分析电力计量误差产生的原因及改进措施。

关键词：电力计量；误差；原因

1、电力计量误差常见原因

1.1、计量设备不完善

在电力计量的装备方面存在装置位置与结构的问题，进而引发电力计量工作人员无法精准、及时的获取数据，进而引发电力实际使用量与电力费用收缴产生一定差异。相关配备问题主要集中在农村与城市棚户区状况中，其主要的问题形式分为两种，第一种表现为无表估算，通常为电能计量的设备位置存在异常，进而引发工作人员对电能仅能做估算处理，但是估算会导致较大的数据偏差。第二种则属于“一表乘三”，该种计量设备会由于电力三相间产生负荷失衡，进而导致计量偏差。

1.2、表计使用不正确

采用三相三线二元件电度表计量三相四线系统的有功电能。A、B、C三相都可与零线构成单相回路。由于负荷不平衡，产生了零序电压，在零线中就有零序电流流过，很难满足三相电流之和为零的条件。三相四线三元件电度表中性线电阻太大产生的计量误差。有些计量点虽然采用了三相四线三元件电度表计量，但因某种原因中性线断开或施工时不注意，使中线电阻和接触电阻过大，也会造成计量误差。

1.3、计量设备安装不规范

电力计量设备的安装位置会产生精准性的影响，通常情况下，电力网、用电电气与电能计量成为统一电路，一旦安装中产生位置偏差就会导致电能计量设备的高能耗，进而引发电能计量的偏差。同时如果电能计量有关设备的安装水平、连接状况好坏也会引发电能计量偏差。在电力管理上缺乏系统全面的电能计量设备的安装制度规范，进而导致在安装中无法依照标准规范做实际指导与操作，尤其是电能计量需要有专业的工艺与技术支持，安装人员缺乏专业素质则会导致对专业性缺乏严格的遵循，产生错接与虚接的操作偏差，因此会导致电能计量偏差，甚至引发电力危险事故问题。

2.4、电流互感器使用不当

很多计量点普遍存在着CT变比大造成计量误差大的问题，这除一部分是选择不合理外，主要是因为配变负荷率低而造成的。CT是按配变额定二次电流选择一次电流，这样就造成了按高精度选择CT，在低精度下长期运行的状况。而且负荷率较低时，电度表的误差也较大，就更加大了整个计量点的误差。由电流互感器的误差公式可知，与运行有关的参数只有CT的外接负载Zf和铁芯的导磁率μ0减少CT所带负载Zf或增大导磁率μ，都可减小误差。目前，许多计量点因引线长、截面小，接触电阻大，长期在低负荷率下运行，μ值较低。致使比差f1和角差δ1过大，达不到精度的要求。

2.5、环境因素

我国的普遍地区冬季和夏季的温差较大，有的城市温差甚至在70℃以上，所以这就对电力计量产生巨大的影响，一般的计量设备的工作温度在20℃，所以在零下的情况下，计量设备容易出现误差，同时在冬季电力采暖设备的大量采用，也容易加剧计量设备的错误。所以在冬季计量设备也容易发生损坏。

2、减少计量装置误差的改进措施

2.1、完善计量装置

为切实降低电力计量误差，改造计量点工作，及时采取有效措施消除不正常的电力计量方式，其中以无表估算和一表乘三为典型代表。在此基础上，应当积极改造并完善计量装置，降低由于计量装置工艺不规范所引起的电力计量误差问题，切实保证电力企业的经济效益。

2.2、计量方式正确

在电力计量工作中，为合理控制电力计量误差，应当结合电力系统运行的实际情况，选取正确的计量方式，采用三相三线V型接线的计量方式对纯动力负荷的配电变压器进行精准计量。结合变压器的具体特点，选取最佳的计量方式和电度表，准确把握配变台区三项负荷的实际情况，从而开展具体的分析工作。若在电力计量过程中一相表计受到损坏，应当结合实际情况进行调整和更换。通常情况下，三项V型接线的计量方式具有一定可靠性，其电量的更正以及损坏电表的更换具有便捷性，接线方式简单，误接线的几率较小。在实际计量工作中，便于搭配互感器和计量装置，并且利于综合误差的分析。

2.3、选择计量点位置。

在电力计量过程中，计量点位置的选取是一项重要内容，其选取的科学性和合理性直接关系着电力计量的精准度。因此相关工作人员应当结合电力系统运行实际特点，合理选择计量点位置，缩短互感器与表计的引线，减少引线电阻，降低互感器负载。最好将计量点位置选在配电变压器台中，从而减小互感器负载，提高电力计量精准度。

2.4、合理计量动力电

为降低电力计量误差，防止表前窃电情况的出现，应当对照明用电量和动力用电量进行准确计量，合理设计计量点结构，并结合表闸实际情况调整计量形式。标准配变台以水泥砖石为主要结构形式，其两面开门，中间隔开，一侧安装照明与动力电度表以及互感器等计量装置，另一侧间隔安装刀闸开关和熔丝等控制装置，此种情况下便于合理选择计量点位置，促进灯动分别计量等问题的有效解决，最大程度上避免了表前窃电问题的发生几率，在电力过程中所受外界温度影响较低，从而切实提高了电力计量的精准度。

2.5、科学选择电流互感器变比

电流互感器变比选择不当影响计量精确度，科学选择变比在减小设备误差的同时还能够提高设备的计量精度。在设计电流互感器参数时，一般按照其额定负荷的1.2倍设计过载能力，且能够达到计量精度要求，降低了变比过大而带来的误差。对于负荷不固定的用户，可以选择多抽头的电流互感器，用以适应不同的负荷程度，提高使用时的精度。

2.6、对计量设备的合理保护

为了保护电表的不受用户采用磁铁或者电磁场等干扰。所以再采用分开管理的方式，在电表箱上，用户能够看到读卡条和电子屏，但是其他结构被钢板阻隔，所以无法造成破坏的影响，用户只能进行查看电子和利用电能卡进行电费的充值。电表箱的钥匙在电力部门出严格管理，同时电力维修部位负责控制刀闸和保险丝钥匙的保管。方便电表的维修和日常维护工作。这样很好的避免了偷电的情况发生，同时需要对计量点进行完善的密封，建设温度、湿度等外界环境对计量误差，提高计量进度，维护用户和电路的利益。

2.7、

总之，电力计量装置的综合误差系数，往往对电力企业的供电收入有着直接的影响，为保证电力计量系统在电能计量过程中的精准度，应当积极采取有效措施控制电力误差，切实维护电力企业的经济效益，推进供电企业的稳定发展。此种情况下，加大力度探讨电力计量误差的产生原因，并提出科学化的改进措施，具有重要的现实意义。

参考文献：

[1]王忠伟.浅析电力计量误差产生的原因及改进措施[J].通讯世界,2016,(16):175.

[2]王丹.电力计量误差产生的原因与改进措施探讨[J].黑龙江科技信息,2016,(14):120.

[3]康锐.电力计量误差产生的原因与改进措施探讨[J].科技创新导报,2015,(32):71-72.

[4]潘宇.浅析电力计量误差产生的原因及改进措施[J].民营科技,2014,(12):73.

[5]富磊.浅析电力计量误差产生的原因及改进措施[J].才智,2013,(36):322.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d7fa2a9a03b9049721383c50.html