# 核电厂系统瞬态及电厂瞬态分类浅析

核工业工程研究设计有限公司北京101300

摘要：核电站工艺系统的设备和部件在系统运行和备用期间一般要承受不同的载荷，可以分为稳态载荷、瞬态载荷、动态载荷。这些载荷来自于工艺系统在不同系统瞬态下的运行和所遭受的内、外部灾害的冲击。系统瞬态可以被划分为不同的电厂瞬态分类（PlantConditionCategories），在力学分析中按照电厂瞬态分类，对管道和设备选取不同的设计准则进行不同的力学评价。

关键词：系统瞬态；电厂瞬态；力学分析

1.系统瞬态的定义

系统瞬态的定义为，为了达到某种目的，系统在一个或多个工况下执行某个功能，引起系统内流体介质状态的变化，这种变化及过程即为系统瞬态，系统瞬态是管道和设备载荷设计的边界条件。由此可见，系统执行的某个功能，由于工况的不同（即初始条件，电站状态或发生在不同电站状态下的同类始发事件）可能衍生出多个系统瞬态，每个瞬态下系统内的载荷参数（特指温度和压力）也不同。

按照系统瞬态产生的原因，可以将其分为两类，一类为本系统或设备的正常运行和运行时发生的故障，另一类为，接口系统的运行或发生故障导致的本系统瞬态。可以将其分为：正常运行、扰动、紧急、事故、试验。

2.系统瞬态与电厂瞬态的关系

在《设计瞬态清单及次数》文件中的电厂瞬态，主要是针对一、二次侧隔离边界内（RCPB和SGPB）系统的正常运行稳态、瞬态和由于各类故障所导致其偏离正常运行的瞬态进行定义和说明，对于在一、二次侧隔离边界外的安全系统或支持系统的瞬态描述的较少（除非影响到边界内系统的运行），因此这份文件中描述的瞬态并不能包络所有工艺系统的系统瞬态。

电厂瞬态的定义与电厂工况是有区别的，电厂工况在项目总体文件《核电厂运行工况清单、分类及验收准则》中说明，并按照DBC和DEC进行分类，是事故安全分析的边界条件。《设计瞬态清单及次数》是系统内管道及设备力学评价和鉴定的顶层文件，文件中的瞬态项目和发生次数对于电站的设计及制造成本有很大影响，因此在一、二次侧隔离边界内系统及设备的载荷设计中，仅考虑《设计瞬态清单及次数》中规定的瞬态。

在《核电厂运行工况清单、分类及验收准则》中，存在一些未对一、二次隔离边界内系统造成影响的其他事故工况（例如安全壳、燃料水池等），因此应对这些事故的系统应该考虑这些事故导致的系统瞬态。

3.正常运行

系统的正常运行定义为系统或设备在执行功能时，处于稳定的运行状态，或由于正常的操作或对状态参数进行调整时产生的瞬态。系统或设备在正常运行时，运行或状态参数不会超出其正常允许的限值。系统的正常运行通常包括：

（1）系统正常的备用、运行以及调节状态；（2）维持系统正常的运行或备用状态，例如水箱的补水（包括事故后长期的补水）、水箱的搅浑和加热、过滤器的反冲洗等等；（3）系统的启、停或运行模式的切换，例如泵的启动和停运、系统的接入和退出、子系统之间的切换运行等；（4）需要考虑系统的自动动作和操作员手动动作，如果两者在载荷参数上是有区别的话。

需要注意的是：

①与一、二次侧隔离边界内系统无关的事故工况下其他系统的正常投运（例如严重事故下保障安全壳完整和热量导出的系统运行、与燃料水池相关事故下，乏燃料冷却系统的运行）也属于这些系统和设备的“正常运行”瞬态；②在瞬态下，一、二次侧隔离边界外系统的正常投运（尤其是安全系统在事故工况下的投运）也属于这些系统和设备的“正常运行”瞬态。③系统发生故障或正常退出运行后需要检修时进行的管道和设备冲洗、管道的疏排水及系统启动前管道的充水等操作不需要在系统载荷设计中分析，不作为系统瞬态考虑。这是因为系统在“检修”状态下的操作不属于系统正常备用和运行的状态。

4.故障假设

扰动（Upset）、紧急（Emergency）和事故（faulted）等系统瞬态都是由于系统内的设备（或接口系统的设备）发生故障而产生的，其分类不同的原因是根据故障发生的频率及后果的不同而判断的。因此在定义扰动、应急和故障等系统瞬态之前，需要对故障产生的原因及故障的假设方法进行说明。系统故障由于设备的故障引发，系统在“正常运行”时，如果关键的工艺设备出现故障，可能引起系统载荷参数的变化，并且可能触发一些保护设备的自动动作而成为一类新的系统瞬态。设备故障的类型可以分为机械故障和控制故障，其中用电（气）设备的失电、失气的故障可以归为控制故障考虑。机械故障和控制故障的类型包括：

（1）管道破损，包括工艺管道或换热器传热管由于机械原因的破口或断裂；（2）泵、风机、电加热器无法启动/停运或者误启动/停运；、（3）阀门的拒开/关、卡开/关或误开/关；（4）调节阀失去调节能力或者偏移调节位置；（5）仪表测量的失效或测量参数的漂移。（6）系统运行模式的误切换。

对于故障的假设，应遵循以下原则：

（1）单发故障：不考虑两个或以上由于不相关的原因（即，没有内在逻辑关系的机械或控制失效，包括误动作、误切换）导致的故障同时发生，或者故障存在逻辑关系，但在时间上能够很容易的区分开，也不假设同时发生。（2）共模故障：共模故障是在一个给定事件中，由于相同原因，在相同任务时间内同一类构筑物、系统或设备的多个均发生启动失效或运行失效。

5.故障状况分类

（1）扰动：

“扰动”定义为系统和设备在正常运行期间发生的事件，导致系统或设备产生超出了正常运行的限制条件的瞬态，但是未导致一个发生频率极低的事故。因此：

a、“扰动”的故障假设仅为单发故障，不考虑共模故障；b、不考虑管道（包括传热管）、容器或设备的破裂。即不考虑系统完整性受到破坏的设备故障；c、对于引起超压（包括水锤、汽锤现象）的瞬态，超压的后果不会超出管道、设备的设备设计压力；d、其他由概率计算评价得出的，或电厂运行经验反馈的需要考虑的瞬态。

（2）紧急：

“紧急”定义为系统和设备在正常运行期间发生频率非常低的事故，虽然稀少但是必须考虑。因此：

a、“紧急”的故障假设仅为单发故障，不考虑共模故障；b、考虑管道（包括传热管）、容器或设备的破裂，即考虑系统完整性受到破坏的设备故障。但是仅考虑尺寸小的破口和破裂（小于DN50），不假设发生大尺寸的破裂或剪切断裂；c、对于引起超压（包括水锤、汽锤现象）的瞬态，超压的后果超出管道、设备的设备设计压力。d、其他由概率计算评价得出的需要考虑的瞬态。

（3）事故：

“事故”定义为对于系统和设备的安全性的研究十分必要的，但是几乎不可能发生的事故，只有在发生概率上没有被实际消除的事故才需要考虑。因此：

a、“事故”的故障假设可以为单发故障，也可以有限地考虑共模故障，如果其发生的频率接近第4类瞬态发生的频率[1]；b、考虑管道（包括传热管）、容器或设备的破裂，即考虑系统完整性受到破坏的设备故障。可以假设发生大尺寸的破裂或剪切断裂；c、对于引起超压（包括水锤、汽锤现象）的瞬态，超压的后果超出管道、设备的设备设计压力。d、其他由概率计算评价得出的需要考虑的瞬态，或者工程师假想的但是合理的极端系统故障（例如丧失冷却后乏燃料水池沸腾）。但是这种特殊假设的故障不会影响到一、二次隔离边界内的系统。

（4）试验：

系统的定期试验及调试有别于前文提到的系统瞬态，这是因为系统的定期试验和调试不是系统必须执行的功能，而是对功能是否可执行的验证，并且系统的定期试验及调试并不能完全模拟真实的系统执行功能的工况条件，因此成为一类新的系统瞬态。

此外反应堆冷却剂系统和二回路系统的水压试验（包括单体设备的水压试验）和密封性试验，这些试验属于电厂瞬态。除此之外的其他系统的水压试验（包括单体设备水压试验）和密封性试验也需要考虑为系统瞬态。

（5）其他瞬态：

其他瞬态定义为系统内局部的热工、水力现象。识别和考虑热工水力现象（例如热分层、搅混区域、死管段、Farley-Tihange现象、或漩涡这些可能导致热疲劳破坏的现象）十分重要，这些特殊现象通过参考电站或在役电站以往的运行经验反馈而识别出来。

参考文献

[1]核动力厂运行限值和条件及运行规程（HAD103/01-2004）.

[2]核动力厂运行安全规定（HAF103-2004）.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/dfa64976637f13bf875a5f77.html