# 对排涝泵站施工技术研究

雷贵健

广西建工集团海河水利建设有限责任公司广西南宁市530200

摘要：随着我国社会经济快速发展，城市化进程不断加快，城市基础设施的建设规模和质量也在不断地扩大、提高和完善。作为城市防洪中心枢纽的排涝泵站，其数量和规模也得到了发展和提高。排涝泵站主要是用于汛期雨水排放，排涝泵站的施工建设主要是服务于城市防洪工作。排涝泵站对城市防洪方面起到了决定性作用，因此，本文着重对排涝泵站的主要施工技术进行探讨。

关键词：排涝泵站；施工；技术

引言

排涝泵站是一个城市积极落实防汛工作的主要工作站点，研究排涝泵站的施工技术，主要包括基坑开挖施工技术、钢筋施工技术、模板施工技术、混凝土浇筑施工技术、水泵机组安装施工技术、闸门安装施工技术等，是为建设一个质量优良，运行高效，管理方便的泵站工程，为城市防洪工作开展提供重要支撑和保障。因此，加强对排涝泵站施工技术的研究是十分有意义的。

1.排涝泵站施工前期的准备工作

在排涝泵站施工前，为确保施工能够顺利地进行，需要进行一些施工前期的准备工作：（1）组织施工人员对施工现场进行勘察，详细了解施工现场的自然条件、地质状况、地上地下管线、交通条件、水电供应情况和材料具体位置等；（2）施工人员认真领会和掌握施工设计图纸，了解和熟悉相关施工技术的规范和标准，制定切实可行的施工方案和进度计划等；（3）对临时用地、平整场地、搭设临时生产、生活设施和材料机械放置等进行积极地落实；（4）根据施工图纸进行测量复核，对标高进行检查，如若发现问题，应及时研究和制定解决办法。[1]

2.排涝泵站主体施工技术

2.1基坑开挖施工技术

（1）土方开挖首先应确定合理的土方运输路线，并确保周围环境的安全；（2）基坑挖土时，开挖方向为：从泵站的下游向上游挖方，以分层形式进行挖土，挖坑采用人机结合进行，挖至设计标高即可；（3）在基坑四周做一条50cm×50cm的排水沟，将雨水、污水等汇入基坑集水井使其能够得到及时排出；（4）待基坑开挖至设计标高，可根据地基的承载能力和稳定性，以及工程防渗性能要求等，采取相关工程处理措施，如基础灌浆、打桩基、开挖回填等。

2.2钢筋工程施工技术

（1）在进行钢筋绑扎前，须在混凝土垫层弹出两个方向的轴线和模板控制线，确保钢筋的准确位置；（2）为了不出现钢筋外露和钢丝贯穿而渗水的情况，要注意控制钢筋保护层的厚度，其垫块之间的间距应≤1.5m；（3）在砼浇筑前，应对基础钢筋进行一次性绑扎，其中主筋采用焊接方式，而底板水平钢筋则采用绑扎接头方式即可；（4）在绑扎钢筋前，要认真检查和核实钢筋的规格、尺寸和数量，确认无误后方可进行绑扎；（5）钢筋的接头直径>25mm的采用焊接接头方式，直径≤25mm的，则采用绑扎接头方式。另外，对于直径为12mm以下的光圆筋，需要拉直后方可使用；（6）在搭接焊时，必须满足10d（单面焊），焊接以后必须同心。绑扎搭接应该>40d，同一断面搭接率受压区控制在50%以内，受拉区应该小于25%；（7）为有效控制钢筋间距保护层，需对砼墙钢筋采用垫块方式进行控制，对于底板钢筋，则采用钢筋支架进行控制；（8）在浇注混凝土前，需对钢筋进行复检和相应的调整。[2]

2.3模板工程施工技术

（1）在模板工程施工中，应使用钢脚手管作为模板的支撑系统；（2）墙体模板应采用竖向组合方式，使用￠12的穿墙螺栓进行紧固，纵横楞为钢脚手管；（3）应在外墙壁使用的螺栓中间部位焊接相应的止水垫片，在螺栓的两端焊接加有25mm厚的木垫。在内墙壁则应该预留￠20硬塑管作为螺栓套管；（4）螺栓的纵向间距≤70cm，横向间距≤75cm，在螺栓的内部则需使用满堂红脚手架；（5）在拆除柱墙模板时，其中拆除悬臂板、梁跨度>2m，其他梁、板、拱跨度>8m需要等砼强度达到设计强度的100%时方可进行拆除。

2.4混凝土浇筑工程施工技术

（1）在混凝土浇筑前，要仔细检查模板是否严密，预留和预埋等方面是否齐全和准确，确保砼接茬处清洁；（2）对底板、电机层板、水泵层板等浇注时，需一次性且连续地完成；（3）墙体的浇注应采用水平分层浇注方式，每层的高度≤2.5m，在浇注后，需预留防水槽，并在初凝前及时凿毛，在对下一层进行浇注前，应在前一层的砼表面浇素浆以确保砼施工缝严密；（4）混凝土浇筑适宜使用插入式振捣棒，并且应该严格掌握入棒和间距，避免出现漏振和过振情况，确保砼的密实度。另外，要严禁使用振捣器振动模板和钢筋；（5）待砼终凝后，需及时对其进行洒水养护，用草袋子遮盖露天的板墙，其浇水养护期应该≥14d；（6）当砼结构拆模后，需要对砼结构的表面进行检查和清理，确保板面在抹灰前是干净平整的，使灰面平整度能够达到相关质量标准。[3]

2.5水泵机组安装施工技术

（1）在安装水泵前：要对土建施工的设备尺寸进行复核，确保其符合相关施工要求。另外，需要对基准线、标高点和横梁进行测量和标记，准备好设备起吊需要使用的不同尺寸的吊索，充分准备好横梁、支架和重锤，并保证设备运输道路畅通，施工电源有保障等；（2）在电缆终端和中间部位，最好使用热收缩电缆材料，其中安装热收缩电缆附件时，应在温度0℃以上，且相对湿度70%以下的条件进行。连接电缆芯线时，所使用的连接管和线鼻子的规格应该与线芯相符合。对于电缆终端头、接头和支架等金属部位，需使用颜色匹配的油漆进行刷漆处理；（3）对接地桩布置、电气设备金属构架、电缆桥架和临时接地桩桩头位置，应根据设计图纸进行确定和施工，使用镀锌扁钢连接成为一体。其中对于电缆桥架的槽架部分，需要使用裸铜线对每两片槽架连接部位进行跨接，且在桥架的终端逐一引出至接地干线。

2.6闸门安装施工技术

（1）仔细检查相关设备的规格、型号，确保与设计图纸的要求相符合，且具有齐全的说明书、合格证等，仔细检查设备外表、零部位等是否齐全完好；（2）闸槽的安装轴线应该与土建预留孔口轴线是同轴；（3）在安装闸门时，应注意不要破坏和擦伤密封表面，尤其是在吊装时，要注意给予保护；（4）将导轨面与铅垂线设置为平行的，导轨的长度误差应控制在2mm以内。需在确认位置准确后，再进行固定处理，垫铁需焊接牢固；（5）在基础螺栓预留孔、门框与导轨的四周间隙处，需使用水泥灌浆进行封闭，确保不会出现漏水和渗水的现象；（6）在电动装置的行程控制器以及过载保护调整完毕后，应在空载情况下进行开启与关闭闸门试验，确认闸门开关轻便灵活，位置正确之后方可开始通水。

3.结语

现代化城市防洪工程是城市建设的重要组成部分，排涝泵站是防洪工程中的一个最为重要的基础设施，与群众的日常生活紧密相连，因此，做好城市排涝泵站规划、建设，是实施可持续发展战略的重要一步也是关键一步，各地政府应该加大资金和人力投入力度，确保城市防洪工程能够得到进一步发展。

参考文献:

[1]杨瑞琦.小型排涝站的施工技术[J].城市建设理论研究.2011（35）.

[2]蒋文科.增城市石滩镇仙顾排涝站主体工程施工技术[J].黑龙江水利科技.2013（07）.

[3]涂键.香坝乡防洪综合整治洼地排涝工程防洪堤坝施工技术要点[J].黑龙江水利科技.2015（02）.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/e0d53d932efb5e5432377404.html