# 配电台区三相不平衡整治策略分析

（广东电网有限责任公司茂名电白供电局广东茂名525000）

摘要：三相负荷的不平衡程度加大，对于供电的稳定性会产生影响，不仅会加大了低压线路的线损情况，也会导致配电台区的损失。因此，本文针对配电台区的三相不平衡提出具体的在线治理方法。

关键词：配电台区；三相不平衡；整治策略

三相不平衡指的是在电力系统中的三相电流或电压的幅值不一致，并且幅值的差距超过规定范围的情况。过去家用用户对于电量的使用较少，三相负荷即使有产生不平衡也不会过于严重，对于电网损耗的影响也不大，但随着经济水平与生活质量的提高，家用用电需求不断扩大，且一些大功率的单相电器也在不断地普及，这使得供电线路中的单相功率快速增长。从而使得配电台区的三相不平衡越发严重，需要尽快提出整治策略加以治理。

一、配电台区三相不平衡现状

台区的三相负荷不平衡已经是普遍情况，其对于低压线路间产生了连带影响，使得低压线路间电压也产生不平衡现象，还影响着接受电能一方的电压质量，这对于用电安全与用电设备的运行安全带来了极大的隐患，还会导致供电线路与变压器的电能损耗，使得配电台区的线损不断增加。从配电台区的计量自动化系统数据进行分析，当前还存在大部分的台区三相负荷不平衡，能够达到合格的台区少之又少，从每日的数据进行分析也能够发现，绝大部分不合格台区是长期性的，只有少部分合格台区是偶然性的。这证明三相不平衡已经成为普遍势态，不加以整治容易产生更大的危害。

二、三相不平衡危害

配电台区三相不平衡容易造成线路的电能损耗增加，通过统计，电能损耗与流过的电流的平方成正比，当电流通过线路的导线时，由于存在阻抗，因而产生的电流损耗是不可避免的；配电台区三相不平衡容易增加配电变压器的电能损耗，由于三相负载不平衡，配电变压器的功率损耗会随着负载的不平衡度而产生变化，加重了变压器的电能损耗；配电台区三相不平衡会导致配变出力减少，当配变处于三相不平衡状态时，负载轻的一相会存在富余容量，导致配变出力减少，并且随着三相不平衡越严重，配变出力减少的程度也越高，所以在配电台区产生三相不平衡时，容易引发配变发热现象，严重时还会造成配变烧损；配电台区三相不平衡会导致配变产生零序电流。零序电流会随着三相不平衡的程度变化而呈正比例变化，在运行过程中如果存在零序电流的情况，会导致配变的构件升温发热，并且会造成配变绕组绝缘加速老化，导致设备寿命缩短；配电台区三相不平衡容易影响用电设备的安全，由于三相负载不平衡，会造成每一相的输出电流不相等，从而也会导致配变输出的电压三相不平衡，中性线中会有电流通过，产生阻抗而减压，导致各相电压发生变化。在电压不平衡的情况下进行的供电，容易造成电压较高的一相连接的用电设备损坏，而电压较低的一相连接的用电设备不能正常使用，会直接影响用电设备的运行安全。

三、配电台区三相不平衡的整治策略

（1）选择整治台区

由于山区的用电量较小，且在用电负荷上的变化规律较少，对于该类地区的配电台区整治不能急于一时，应通过一些具有代表性的地区近些试点研究，后对成功的研究方案进行推广执行，以求达到更好的整治效果。所以在三相不平衡的整治措施中，首先应选择具有针对性的台区作为整治目标，一般可以选择在一个月内有三分之二或更多的时间内出现三相不平衡现象且线路损耗高、用电量较大的台区作为整治目标，这样才能够达到更好的整治效果。

（2）整治步骤

①确立配电台区三相负荷分布表：对于确定的整治台区应及时建立相关的三相负荷分布表，将台区内的用户与三相负荷分布进行记录，为台区内负荷调整做好准备工作。

②初步调整负荷：在目标台区的三相分布表中统计半年内的用户用电量，以大数据形式得到三相中各相的用电量，并根据各相的差值进行负荷数据的第一次调整。

③负荷的二次调整：在经过一次调整后，应在计量自动化系统中形成当日数据并导出，对于三相不平衡数据大于百分之四十的数据进行对比，分析与一次调整前的差异，是否有明显的下降趋势，是否有负荷变化等。如果一次调整的分析结果无法达到预期的效果，应分析产生问题的原因，例如分布记录数据不准确、用户与电量对应不准确、特殊用电情况等等。后应该根据实际情况进行再一次的负荷调整。

④后续保障工作：根据配电台区的三相不平衡现象制作的三相负荷表分布情况中应根据每一相作出不同的标签，并定位到所对应的用户表箱，以便为后续的业扩勘察与负荷调整奠定基础。根据实际情况不断完善三相负荷分布表，并进行科学的负荷调整。针对需要改变用户电源点位置的情况，应及时进行三相负荷分布表的更新，避免造成数据错误。针对三相不平衡的负荷测试工作，需要细化进行，在用电高峰期进行电流测试能够达到更直观的效果，对于负荷的调整应在用电低谷期进行，还需要注意的是，夜间一般不应进行测试与负荷调整。

参考文献：

[1]闫志强，雷霞，何建平，刘洋.三相不平衡对配电变压器损耗影响的研究[J].电测与仪表，2017，54（16）：43-49.

[2]王晓文，申凯，高强，富璇.配电网三相不平衡抑制方法综述[J].沈阳工程学院学报（自然科学版），2016，12（01）：40-47+60.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/e2411c00f70066a32ee22e7d.html