# 分布式建设变电站的站用电系统探讨

（1.深圳供电局有限公司深圳518033；2.深圳供电规划设计院有限公司深圳518054）

摘要：随着经济的发展，城市化逐渐加快，为解决变电站的落地难问题，变电站采用了分步式建设方式。本文根据分布式建设变电站的建设方式及管理方式，并结合变电站配电楼的实际用途，分析了站用电系统的功能和负荷类型，提出了一种利用施工电源作为站用电源的方案，通过与传统站用电系统的对比，总结了分步式建设变电站的站用电系统的建设方式、设备选型。

关键词：分步式；站用电

随着城市的不断发展与扩大，城市的供电需求与日俱增。作为输送电力重要设施的变电站也逐渐深入到了城市中心负荷密集区。但随着人们自我保护意识的增强，对变电站建设产生所谓的“邻避效应”。以各种方式抵制变电站落户，使市政和电网建设规划的实施变得十分艰难。

另一方面是由于城市用地紧张，不能带来商业效益的变电站之类的市政设施用地因为历史原因拖而未建、迟建甚至被挤占，等到周边居住用地住满人之后变电站的建设自然也就成为了众矢之的，导致送电难，建站更难。

正因如此，在城市中心地带和敏感区域，推出分步式建设变电站，即先建设变电站土建部分，根据电网发展再远期进行电气设备安装。那么采用此种方式建设变电站，电气设备暂时不上，那么建筑其他方面用电该怎么解决？本文从如下几个方面进行讨论。

1.常规变电站的站用电特点

常规建设模式的变电站土建电气一起建设，变电站建成投产后交由运行单位管理。变电站建设时，由施工单位申报施工电源，作为变电站建设时的临时用电系统，当变电站建成后，该临时用电系统拆除，变电站由站用电系统供电。站用电系统由站内10kV开关柜引接，设2台站用变压器，站用电系统采用单母线分段接线。同时站内还设有直流系统，保证变电站设备的用电。

常规站用电系统负荷主要有设备的操作电源、检修电源、照明电源、暖通电源、消防电源、视频监控电源、通信电源等。

2.分步建设变电站的站用电特点

但当变电站采用分步式建设模式后，先建设土建部分，变电站站内土建设施一并建设完毕，电气设备待电网发展需要几年后建设。此时站内建筑建成后，仍交由运行单位管理。运行单位根据自身的需求和政府部门对建筑的政策要求，运行单位可自行决定建筑的使用方式，可以作为仓库、办公室等，但不管作何用途，均需要进行建筑内的二次装修。根据运行单位要求，虽然变电站站内暂时不建设电气设备，变电站内建筑让要进行简单装修，同时考虑建筑的防水防盗等，站内建筑应有消防设施、视频防盗系统等。

因此，虽然变电站分步建设，但是变电站内的简单照明、消防电源、视频监控电源是必须的。

基于上述两种建设模式变电站的特点，站用电系统的建设也相应的有两种建设方案。第一，施工电源的临时用电在土建完工后不拆除，继续为变电站内的负荷供电；第二，站用电系统与土建同时建成，站用电系统的设备一次建成。

3.两种建设的方案的对比

两种建设方案各有利弊，方案一由施工电源作为站内的临时供电电源，施工电源与站内电源相同，土建完工后不需在另行建设，即可保证站内用电，但该系统只是单回路电源，不如双回路电源稳定可靠。方案二是站用电系统全部建设，但由于站内无电气设备，仍需外引两回路电源作为站用变压器电源。同时远期电气设备建设时间不定，如果间隔时间较长，已建成的交流屏等低压设备面临运行环境恶劣、寿命变短等风险。详细的方案对比如下：

由上表可以看出，方案一在分步式建设变电站中，作为土建与电气建设的间隔期内使用，是最经济、最合理、最适合的。

4.推荐方案的建议

由于该方案是由施工电源不拆除，作为变电站临时的供电电源。由于土建与电气的建设周期相隔应大于5年，那么施工电源建设时应按至少使用7年以上设计，包括施工变压器的布置位置、安装环境，以及配电箱的选择等。主要应考虑如下几点：

第一、施工变压器布置在变电站内时，不应影响变电站的后期使用，同时变压器应设置永久的防雨防涝措施，保证变压器的运行环境。

第二、施工变压器会作为站用变压器使用5年以上，因此该变压器的容量选择可根据施工电源投资主体以及变电站的管理方的管理模式并考虑经济性综合考虑进行选择。

第三、施工电源10kV线路的电缆也应满足使用年限的要求。

第四、交流配电箱的安装位置应在变电站主体建筑完工时确定，同时照明、视频等电源的布线应按永久设施安装。

第五、整个供电系统应满足管理单位对主体建筑临时使用的用电需求。

5.结束语

随着城市电网的发展，分布式建设的变电站会越加广泛，随之而来的就是变电站的站用电系统的选择问题。因此，从变电站的管理模式、利用情况来综合考虑变电站的负荷情况，做到站用电系统切合实际，经济合理。本文只是对分布式建设变电站的站用电系统的一种模式进行探讨，希望抛砖引玉，探索出一种成熟可靠的站用电系统用电方案。

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/e4fc46a625f3107e9fe67f9e.html