# 电力系统变电运行设备检修技术分析李畅

（国网阜新供电公司辽宁省阜新市123000）

摘要：变电运行是企业的一个重要部门，如果没有可靠的运行技术水平，企业就没有稳定的供电保障，发生一次停电事故就会使企业蒙受巨大损失。本文主要对变电运行设备故障进行了分析，并提出了相关的设备检修技术。

关键词：变电运行；检修；技术措施

随着时代的发展，对电网安全运行的要求也越来越高，作为电网安全的最前线的变电运行，其运行状况的优劣直接影响到整个大局的安全和稳定。变电运行的主要任务是电力设备的运行操作和维护管理工作。变电运行事故概括起来主要表现为人员操作事故和设备事故。一旦发生变电事故，轻则造成经济上的损失，重则危及电网设备和人身的安全，甚至会给社会带来不安定因素，影响社会的稳定。

1变电运行设备故障分析

1.1主变低压侧开关跳闸

主变低压开关跳闸有三种情况：母线故障、越级跳闸（保护拒动和开关拒动）、开关误动。具体是哪一种情况要通过对二次侧和一次设备检查来分析判断。当主变（一般为三卷变）低压侧过流保护动作，可通过检查保护动作情况和对所内设备的检查进行初步的判断。检查保护时，不仅要检查主变的保护还要检查线路的保护。

（1）只有主变低压侧过流保护动作。

（2）主变低压侧过流保护动作同时伴有线路保护动作。

（3）没有保护掉牌。

1.2线路跳闸

线路跳闸后，应检查保护动作情况，检查故障线路，检查范围从线路CT至线路出口。若没有异常再重点检查跳闸开关，检查消弧线圈状况，检查三相拐臂和开关位置指示器；如开关为电磁机构，还要检查开关动力保险接触是否良好，如为弹簧机构要检查弹簧储能是否正常，如为液压机构要检查压力是否正常。检查所有项目均无异常方能强送。

1.3主变三侧开关跳

主变三侧开关跳闸原因：1）主变内部故障；2）主变差动区故障；3）主变低压侧母线故障因故障侧主开关拒动或低压侧过流保护拒动而造成越级；4）主变低压侧母线所连接线路发生故障，因本线路保护拒动或是保护动作而开关拒动，同时主交低压侧过流保护拒动或是主开关拒动造成二级越级。具体故障原因应通过对保护掉牌和一次设备进行检查来分析判断。

（1）瓦斯保护动作。如果瓦斯保护动作，可以断定是变压器内部发生故障或二次回路故障，重点检查变压器本身有无着火、变形；检查压力释放阀是否动作、喷油：检查呼吸器是否喷油；检查二次回路有无短路、接地等。

（2）差动保护动作。如果是差动保护动作，一次设备的检查范围为主变三侧主CT间（差动区），包括主变压器。差动保护能反映主变内部线圈匝间、相间短路（如果是内部故障，还常伴有轻瓦斯或重瓦斯保护动作），因此，当差动保护动作后，应对主变做细致检查，包括油色、油位、瓦斯继电器、套管等。如果瓦斯继电器内有气体还要取气，根据气体的颜色及可燃性判断故障性质；如果检查结果是主变和差动区都无异常，可以判断为保护误动。

2变电运行设备检修技术分析

2.1验电

要检修的电器设备和线路停电后，在装设接地线之前必须进行验电，通过验电可以明显的验证停电设备是否确实无电压，以防发生带电装设地线或带电合接地刀闸或误入带电间隔等恶性事故发生，验电时应在检修设备的进出线两侧各相分别验电。

2.2装设接地线

（1）装设接地线的目的。为了防止工作地点突然来电，可以消除停电设备或线路上的静电感应电压和泄放停电设备上的剩余电荷，保证工作人员的安全。接地线应设置在停电设备有可能来电的部位和可能产生感应电压的部分。

（2）装设接地线的方法。装拆接地线均应使用绝缘捧或戴绝缘手套。装设接地线应由两人进行，用接地隔离开关接地也必须有监护人在场；装设接地线必须先接接地端，再接导体端，连接接触要良好。拆除接地线顺序则与此相反。

（3）悬挂标示牌和装设遮拦。为了防止工作人员走错位置，误合断路器及隔离开关而造成事故，应在下列场所悬挂相应的标示牌及遮拦。在一经合闸即可送电到工作地点的断路器和隔离开关的操作把手上，均应悬挂“禁止合闸，有人工作”的标示牌；若线路有人工作，应在线路断路器和隔离开关的操作把手上，均应悬挂“禁止合闸，线路有人工作”的标示牌。

2.3设备检修相关技术措施

过电压的影响。变压器的高压侧进线，大多由架空线引来，很容易遭到雷击。此外，由于断路器的正常操作、系统设备故障或其它原因使系统参数变化，引起电网内部电磁能量的转化，出现异常电压升高，会危及变压器内部绝缘，甚至烧毁变压器。因此，应在变压器高低压侧均装设避雷器，并在雷雨季节来临前对其进行检测。

接地不符合要求。配电变压器一般低压侧采用中性点接地方式，当负载不平衡时，中性点会流过较大电流，如果接地线连接不好，接触电阻过大，会被烧断，导致中性点电位位移，危及用户电器设备安全。因此应经常检查接地线、点是否完整和牢固，并定期测试接地电阻。容量在10000kVA以上的变压器应不大于4Ω，容量在1OOkVA以下的应不大于10Ω。当接地电阻超过标准时可采用增加接地体或使用降阻剂的方法来降低接地电阻。

负载短路或接地。当变压器发生短路或接地时，变压器承受相当大的短路电流，内部巨大的电动力会使绕组变形及油质劣化。因此应安装短路保护，一般在高压侧采用跌落式熔断器，低压侧采用空气断路器。熔断器的熔丝选择应合理，保证变压器内部短路时能熔断，或低压侧短路或过载时能跳开。

当线路逐次拉合后，光字信号一直未消失，则此时应考虑两条以上线路同名相同时有接地或在开关至母线之间有接地现象（后者经对站内设备的巡视检查可以及时发现），当然这种情况首先要排除主变35kV进线侧线路无故障，而且类似这种多条线路同名相接地的状况并不多见。

在倒母线一次操作刀闸以前，要先投入母差非选择性压板，并取下母联130开关操作保险。母联开关除有一个充电保护外，没有其它保护，在这里取下其操作保险，目的是防止其它保护（如母差保护）误动跳开了母联开关，若两条母线电压不平衡时合刀闸产生大电流会形成弧光短路，发生事故。

完成一次操作刀闸后，要将母差保护跳各线路的出口压板由上I端改为上Ⅱ端。最后应投入母差保护单线路电压闭锁压板。电压闭锁平时闭锁母差保护，通过判断是否满足零序，低压或负序电压等值来决定是否开放，再经电流判别元件判断是否达到电流整定值，是则保护出口，否则闭锁保护，其目的是防止保护二次端子被误碰而保护误动，错误出口酿成事故。

直流系统运行当中发生一点接地时，仍能继续运行。但是这种接地故障必须及时发现，及时排除，否则当发生另一点接地时，就有可能引起信号、控制、保护回路的不正确动作。如果是直流正极发生一点接地，可能会因另一点接地造成跳闸线圈中流过电流而使断路器误跳闸。

3结束语

事故通常会为我们带来巨大的损失，事故调查和分析将有助于确定与事故相关的事实和细节、确定原因，由此帮助我们制定整改和防范措施来达到控制风险、保障安全的目的。通过加强变电设备运行的检修技术，才能保证变电运行工作的正常开展。为企业安全发展、创造效益，给社会带来稳定。

参考文献：

[1]赵东.浅析变电运行的安全管理.宁夏固原市供电局变电运行工区【期刊】科技风2010-07-15

[2]王强.加强变电运行管理促进状态检修工作的开展.甘肃省电力公司【期刊】电力安全技术2009-04-10

[3]刘保锟；电力设备状态检修与变电所标准化管理探讨贺新房；李然保定学院；华北电力大学；北京中恒博瑞数字电力电力科技有限公司【期刊】中国新技术新产品2009-11-25

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/eb0c1276b95ef31b05909979.html