# 电力通信网中通信电源故障的分析与维护李剑锋

（国网辽宁省电力有限公司抚顺供电公司辽宁省抚顺市113008）

摘要：随着科技的发展，电力通信网络也获得了巨大的发展，虽然取得了不错的成绩，但是电力通信网中仍然存在一些问题，其中最为首要的就是通信电源故障。电信运营商每年都会花费大量的资金和技术来对电力通信设备进行维护，因为如果通信电源遭到破坏，那么势必会影响到整个通信网络的安全运行。随着人们对通信水平提出更高的要求，出现了越来越多的通信设备，这些通信设备又对通信电源提出了更高的要求。因此，本文对电力通信网中通信电源故障的分析与维护进行讨论。

关键词：电力通信网；通信电源故障；分析；维护

安全可靠的通信电源才能保证电力通信网的稳定运行，随着通信设施的不断发展，电力通信设计也随之相应提高，而对于通信设备的改进与增加，对通信电源的要求也越来越高。所以我们必须了解电力通信网中，通信电源故障的发生所在，针对故障的发生进行有效的维护，本文就分析通信电源中出现的故障，对电力通信网的维护做出了研究，并做出了相应的解决方案，期望可以得到有效的对策使通信电源的稳定性更加可靠，保证电力通信网的正常高效运行。

1电力通信网中的通信电源故障

1.1蓄电池出现短路

经过对变电站出现的事故原因进行分析发现，若蓄电池本身内部就已经出现了短路，很容易就会出现电池爆裂的情况，从而笋块电池组中的负极绝缘层导致电池出现爆裂的主要原因是由于接触到蓄电池，这个时候也会出现异常电流，导致电源线过热，进而导致火灾的发生，这个时候就需要对蓄电池组进行定期检查。

1.2高频开关出现电源失压

若电力系统中的通信线路的主干网断出现失压的情况，最需要做的就是对其中的开关电源进行相应的检查。若在检测开关电源的时候，出现预警信号，就需要对电源开关进行详细的排查。若检查的结果得出其中存在约为零的整流电压模式，就说明高频开关出现电源故障，导致高频开关不能正常工作。

1.3电源模块出现故障

通信电源在运行时，由于单个整流模块在运行的时候很容易故障，出现退出运行的情况。造成这种故障出现的原因主要有：元件质量参差不齐、产品老化、高压雷击以及电力通信网的运行环境较为恶劣等等。现今的整流模块一般采用的是N+1备份的方式，因此单个整流模块退出运行并不会造成母线的电压出现崩溃。但是也需要对整流模块进行更换，否则剩余的整流模块出现故障之后，母线很容易出现失压的情况。

1.4交流配电单元切换装置故障

新投运的通信电源每隔两三年，就需要进行年检，这就包括交流配电单元一、二路交流切换，及时检测，及时发现，及时更换，需要注意的事项：进行交流一、二路切换操作之前，我们应确保蓄电池组在正常运行状态。

2导致电源故障发生的原因

2.1重视程度不够

很多的电力企业没有认识到电源故障的危险性。表现在两个方面，某些电力通信企业管理者受客因素的影响，对通信电源故障的认识还比较局限，认为通信电源故障危害不大，没有做好日常的电源故障检查工作，觉得就算是进行了电源故障检查工作，也不会有明显的成效。另外，在过去很长的一段时间里，电力通信系统中都没有出现过电源故障问题，导致管理者盲目认为并不会发生电源故障问题。

2.2电力员工素质较差，操作不够规范

因为电力员工是直接参与通信电源操作工作的，所以其工作水平直接影响到通信电源操作的效果，所以十分有必要提高相关工作人员的个人素质。目前还有很多企业雇佣了农民工来进行通信电源操作工作，通信电源操作水平不够，进行的工作并不能满足实际的需要。不仅缺乏相关的专业知识和技能，而且业务素质也不高，使得通信电源操作的水平长久以来得不到提升。没有规范的操作，就很容易导致电源故障的产生。

2.3机房设备缺失

一个良好的机房环境对通信电源长期安全运行至关重要。电力通信站会对主机房的设备配置较高，而忽视了电源室的环境要求，会使通信电源寿命缩短，可靠性降低。电源室的基本环境要求为：安装空调，降低室温；保持室内干净整洁，避免灰尘侵袭。

2.4管理上的纰漏

目前还没有针对电力通信电源系统的操作规范，在工程建设方面的相关技术指导缺乏，高素质的电源技术管理和维护人员不足，不能对电源进行科学合理地维护，给电力通信网的正常运行造成严重影响。

3电力通信网中通信电源的维护措施

3.1加强日常维护

日常维护工作包括机房巡视、设备巡视和特巡工作。

3.1.1机房巡视

机房环境的好坏很大程度上决定了通信电源系统设备运行的稳定性和寿命。因此需要定期对设备机房进行巡视，检查包括温度、湿度、照明、消防、机房卫生及其他附属设施等内容是否符合标准，并形成机房环境巡视作业表单，对异常情况进行详细描述并及时处理。

3.1.2设备巡视

对电源系统设备外观状态巡视，诸如设备清洁度是否良好，模块面板是否齐全，机柜、子架、配线端子是否固定；检查设备运行状态，检查电源系统的显示值与测量值是否一致且正常；线缆连接状态巡视，消除接线端氧化及接触不良的隐患；检查电源系统机柜内防雷器件的运行状态，提高防雷水平；巡视诸如设备标签是否规范、线缆起始点用途是否准确等。

3.1.3特巡工作

针对特殊情况事件开展特巡工作，包括在台风等恶劣气候条件期间进行紧急巡视并加固门窗等；大型活动期间加大站点机房设备巡视力度等。

3.2完善机房的设备条件，改善设备运行的环境

要积极引入国外较为先进的设备，使用先进的技术来开发功效更高的硬件设施，将陈旧老化的设备进行淘汰，让电源设备能够紧跟时代的发展，以使得整个的电力行业都能得到快速的发展。在对通信电源进行维护的过程中，要以防尘以及除尘为主，特别是在气候比较干燥的区域，空气中存在的粉尘以及颗粒物会极容易附着于主机的整流器中，如果环境变得较为湿润，那么很有可能就会导致主机无法正常的运行。此外，过多的灰尘还可能导致散热器无法有效的进行散热，影响散热的效果。所以，防尘以及除尘对于电源来说起着至关重要的作用，必须要加强对其工作的力度。

3.3加强管理，提高责任意识

可以在各级的通信运营与维护管理的相关部门设立专业针对通信电源管理的岗位，选拔出素质较高且专业的技术能力比较强的工作人员，对通信电源整个系统的运行、维护以及管理进行全权的负责，以此来防止各类问题和故障的发生。工作人员在维护设备的过程中，对于任何可能威胁到设备安全运行的问题都要加强重视。也可以利用通信电源的监控系统等相关的技术手段，对通信电源实际的运行情况进行实时的掌握，使通信电源的管理水平得以提高，对于潜在的隐患和故障要及时的进行排查，在提出检修计划时，要有具体的依据，且要认真的进行计划的实施。

结束语：

总之，通信电源系统是整个电力通信网的能量保证，它的作用是整体性和全局性的。在众多的通信中断故障中，电源故障占据了相当的比例，所以我们要引起足够的重视，明确工作重点，抓住工作重心，科学的管理和维护通信电源系统，确保重点系统的安全运行，从而确保电力通信网的安全平稳。

参考文献：

[1]梁兴海.电力通信网中通信电源故障及解决对策[J].中国新通信，2015，17（24）

[2]刘星.电力通信网中通信电源故障与维护对策探讨[J].信息通信，2016（08）

[3]谭威龙.电力通信网中通信电源故障及解决对策研究[J].通讯世界，2016（19）

[4]王丽颖.试析电力通信网中通信电源故障与维护策略[J].黑龙江科技信息，2014，31

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ed6ade3669c001d314baf8bc.html