# 探讨建筑电气安装质量问题及相关措施

广东省电白建筑工程总公司周虹辉

摘要：建筑电气安装工程质量是影响建筑工程质量的主要因素之一，由于其普遍性，因此对建筑工程质量危害极大，是阻碍工程质量进一步提高的关键。为了保证建筑电气安装工程的施工质量，必须从最初的人员控制到最后工程完工的整个施工过程都进行严格的管理。本文结合笔者工作经验总结了建筑电气安装过程中存在的主要质量问题，并提出相应的改善措施。

关键词：建筑电气；安装质量；问题；防治对策1、建筑电气安装工程质量问题产生的原因①从事电气安装的人员技术素质差。②电气材料市场混乱，把关不严。好多工程都是私人承包，在利益驱动下，大量不合格材料用到工程上，严重影响工程质量。③施工企业对电气安装质量不够重视。企业内部质量保证体系往往“重主体、轻安装”，忽视安装环节。④土建、电气两个专业配合不够。土建施工人员不按设计要求配合电工完成预留过程，致使许多配电箱的安装上下挤砖，歪歪斜斜，开关距门太远，一个房间的插座不在一个水平线上，既不美观又不能满足使用功能，给安装和使用都造成很多困难。

2、电气安装工程存在的问题原因与防治措施2.1存在问题。

①管道不进箱、盒或插人箱、盒内长度不符合规范要求；②管口有毛刺，管口不防护，致使管道堵塞；③弯曲半径太小，有扁、凹、裂现象；④管道外水泥砂浆保护层太薄，造成墙地面顺管路裂缝；⑤管煨弯及焊接处不作防腐处理；⑥箱、盒任意开孔，不齐整；安装电器后箱盒内垃圾未消除；⑦管道敷设过长且弯曲部位过多，超过规范要求。

2.2防治措施。

①管道必须进人箱、盒，不得留有空隙，并在箱盒内外用螺母锁住，如管子进入箱盒长度不一致，应用钢锯锯齐。②施工人员在锯管时，要及时用圆锉将管口锉出喇叭口，管道安装完毕，要及时用纸堵住管口或用厚布包扎管口，避免土建施工时砂浆进人，堵塞管道。③弯管时，要用定型弯管器，将管子的焊缝放在内侧或外侧，弯曲时逐渐向后移动煨弯器，对于管径在25mm以上的管子，应采用分离式液压煨管器，灌砂火煨或直接选用定型弯头，配管时，管子最小弯曲半径应是管径的6倍。④加强图纸会审，将交叉敷设的管路降低至最大限度，暗敷管表面要有15mm以上的素砼保护，以防止产生裂缝。⑤加强检查，及时做好金属线管的防腐处理。⑥箱，盒开孔必须使用开孔机，不得用电焊任意切割开孔，及时消除箱、盒内脏物，并用接线盒盖将箱、盒临时盖好，待土建施工结束后，拆去盒盖，安装电器设备。⑦管道超过下列长度时，中间应加装接线盒。

3、电气施工单位资质及承包工程范围问题3.1存在问题部分工程（特别是规模较小的工程）不按建设程序办事，私雇资质等级不符合要求的设计人员及施工单位（或个体户）设计或承包工程。由于设计和施工人员技术水平有限，致使一些安装工程达不到规定指标的要求。

3.2预防措施电气安装是一项专业性很强的工种。一般来讲，10kV及以上的输变电、供电工程由施工单位总承包后，专项分出由当地供电局承包。10kV以下的供电工程分包给水电安装单位。为保证施工质量，监理部门应协助建筑单位认真审查承包和分包单位的资质，提出审查意见，按照公平竞争的原则，选好施工单位。

4、常用电气主要设备和材料问题4.1质量问题①无产品合格证、生产许可证、技术说明书和检测试验报告等文件资料；②导线电阻率高、熔点低、机械性能差、截面小于标称值、绝缘差、温度系数大、尺寸（每卷长度）不够数等；③电缆耐压低、绝缘电阻小、抗腐蚀性差、耐温低。内部接头多、绝缘层与线芯严密性差；④动力、照明、插座箱外观差，几何尺寸达不到要求，钢板、塑壳厚度不够，影响箱体强度，耐腐蚀性达不到要求；⑤开关、插座导电值与标称值不符，导电金属片弹性不强，接触不好，易发热，达不到安全要求，塑料产品阻燃低、耐温、安全性能差等；⑥灯具、光源粗制滥造，机械强度差，防锈防腐性能差，使用寿命短等；⑦各种电线管壁薄，强度差，镀锌层质量不符合要求，耐折性差等。

4.2预防措施①领导重视，监理人员、采购人员要把好质量关。可通过考查，直接到有一定生产规模、信誉好、产品过硬的厂家进货，减少中间环节。②电气设备、材料进入施工现场后，保管员协同监理工程师，首先检查货场是否符合规范要求，核对设备、材料的型号、规格、性能参数是否与设计一致。③对主要材料，应有出厂合格证或质量证明书等。对材料质量发生怀疑时，应现场封样，及时到当地有资质的检测部门去检验，合格后方能进入现场投入使用。

5、防雷接地不符合要求5.1存在问题①引下线、均压环、避雷带搭接处有夹渣、虚焊、焊缝不饱满等缺陷。②焊渣不敲掉、避雷带上的焊接处不刷防锈漆。

③用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋。④直接利用对头焊接的主钢筋作防雷引下线。

5.2原因分析①操作人员责任心不强，焊接技术不熟练，他们多数人是电工班里的多面手焊工，对立焊的操作技能差。②现场施工管理员对国家施工及验收规范GB501692《接地装置》有关规定执行力度不够。

5.3预防措施①加强对焊工的技能培训，要求做到搭接焊处焊缝饱满、平整均匀，特别是对立焊、仰焊等难度较高的焊接进行培训。

②增强管理人员和焊工的责任心，及时补焊不合格的焊缝，并及时敲掉焊渣，刷防锈漆。③根据GB501692《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》规定，避雷引下线的连接为搭接焊接，搭接长度为圆钢直径的6倍，因此，不允许用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋。另外，作为引下线的主钢筋土建如是对头碰焊的，应在碰焊处按规定补一搭接圆钢。

6、措施与建议严格把握建筑电气安装工程施工要点。①应根据用电设备位置，确定管线走向、标高及开关、插座的位置。②电源线配线时，所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。③暗线敷设必须配管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时，应增设拉线盒。④同一回路电线应穿入同一根管内，但管内总根数不应超过8根，电线总截面积（包括绝缘外皮）不应超过管内截面积的40%。⑤电源线与通讯线不得穿入同一根管内。⑥电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。⑦电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm，交叉距离不应小于100mm。

7、结束语电气安装工程质量问题是决定工程优良的关键。但在施工过程中，还是会出现少数承包单位重建筑，轻安装的现象。因此，必须要健全强有力的技术措施，使电气工程质量粗糙的情况得到根本的解决，作为电气安装工程的设计和施工人员，一定要把电气安装工程放在重要的位置上，以保障广大人民生命财产的安全。

参考文献：[1]陈勇方.企业电气安装工程常见质量问题及其应对策略[J].科技创新导报，2008（4）.[2]荣慧珍.浅谈提高建筑电气安装工程质量的措施[J].建材发展导向，2011，09（4）.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ed8403ed83d98346a86ea945.html