# 浅谈变电站电力电容器运行维护与故障处理的方法徐虹

（中国能源建设集团天津电力设计院有限公司天津300000国网天津市电力公司检修公司天津300000）

摘要：电力电容器是变电站无功补偿的重要装置，它的正常运行影响着整个变电站的安全性，日常的工作过程中，电力系统相关人员必须要加强对变电站电力电容器的检修维护，只有确保电力电容器始终处于良好的运行状态，才能够真正保证电网的安全及稳定。

关键词：变电站电力电容器运行；维护；故障处理

引言

电容器是变电所电力设备的重要组成部分，电容器在电力系统安全运行中起着非常重要的作用。同时，变电站中电容器的运行也将输送电网。电能的力量、电压的质量和线路的损耗是重要的。但对于变电站中的电容器，实际上是在运行。在运行过程中不可避免地会出现各种故障，从而导致变电站的故障。电容器的运行有影响。

1影响变电站电力电容器运行安全性及稳定性的主要因素

1.1过电流

随着科学技术的迅速发展及百姓生活水平的不断提高，人们日常使用的用电设备逐渐增加，但许多用电设备在实际的使用过程都会产生谐波电压，不仅会影响电力设备的正常使用，还可能会使得电力系统的电流电压紊乱，影响电力系统的安全性。就变电站电力电容器而言，谐波电压作用下，电力电容器的电流及电压会迅速地上升直至峰值，使其处于过电流状态，长时间之后，电力电容器被损坏，难以正常运行。

1.2运行电压

导体电阻及介质损耗决定了变电站电力电容器的运行损耗。这两者之中，介质损耗由占据了大部分的比重。通常情况下，电力电容器正常运行时随着时间的延长，电力电容器的温度会缓慢的上升，但同时电压上升也会导致电力电容器温度迅速升高，当电力电容器的电压超过额定电压时，电力电容器在高温下运行会加速内部线路及电力电容器本身的老化速度，使得电力电容器的有关性能降低，影响其使用周期。反之，电力电容器电压远低于额定电压时，电力电容器运行过程中无功功率增加，电力电容器的利用率会明显降低，因此为了尽可能保证电力电容器的利用率，同时提高其安全性、稳定性，电力电容器应始终保持在额定电压状态下运行，一旦发现运行电压高于额定电压，应立即进行断电处理。

1.3环境温度及场强

环境温度同样会影响电力电容器运行的安全性。如上文所述，电力电容器运行过程中本身会产生一定的热量导致自身温度上升，如果外界环境温度过高，电力电容器的温度就很容易超过其额定温升，使得损耗率大幅度增长。此外，环境场强也会影响到电力电容器运行的安全性。当外界场强过高时，电力电容器温度迅速上升，绝缘性能下降，发热状态下，电力电容器很容易被电场击穿，危害变电站现场工作人员人身安全及相关电力设备的运行安全。

2变电站电容器的运行维护

电容器壳体需要比较严格的检查，检查壳体膨胀的实际过程，是否有鼓和泄漏情况，还需要仔细检查是否扩大了外壳超过标准的严格检查。如果是室外电容器，有必要检查电容器外壳防锈漆是否脱落。如果有脱落现象，有必要采取相应措施处理。还必须仔细检查电容器的套管，看是否有放电或裂纹，并检查其清洁度。检查电容器引线时，应仔细检查导线的破裂、发热、变色、松动和脱落。最后，对电容器和熔断器的容量和设计匹配进行校核。为了有效地预防和减少电容器的气候环境的影响，如太阳、雨和雪，室内电容器安装时，应尽量选择通风良好的环境，室内温度应满足安全电容器安装在手动基本电容在实际操作过程中温度的相关要求保持范围在正负40摄氏度。为了使电容器接地良好，电容器的实际状态能达到较好的状态，需要对放电电阻和电路进行周期性检查。如果在实际检查过程中需要进行停电检查，则必须严格执行相应的电气检查标准，并在电容器接地前充分放电。对于串联电容器和电容器电容而言，在实际放电过程中应逐一进行，如果电容器外壳布置在绝缘支架上，也应进行放电处理。在电容器切换时，应根据母线电压曲线进行正确的操作，在电容器的输入，需要在严格保护位置检查电容器，如果开关电容器处于热备用状态，它的状态是好的；然后让你需要输入电容、电压和开关电流的变化进行仔细的检查。首先要安装电压无功控制设备，当开关电容主要通过设备实现；其次，当实际电容器开关工作人员应根据相关电压曲线进行。

3变电站电力电容器故障处理方法

3.1电力电容器运行电压控制

为了防止电力电容器运行过程中出现各种电力故障，电力电容器的运行电压应该始终保持在1~1.1倍额定电压之间，如果超过额定电压，运行时间应控制在5h以下。环境温度大于电力电容器的运行温度、运行电压超过额定电压时，应迅速的切断电源，采取一定的散热降温措施。一般情况下，电力电容器电压上升会导致电流随之增加，但只要能够将电流控制在额定电流1.3倍以下，基本不会影响电力电容器的安全运行，超过该临界值，则应强制停运。

3.2电力电容器保护装置跳闸处理

实际的运行过程中，电力电容器采用手动送电的方式，为了避免安全隐患，电力电容器上不得安装自动合闸装置，送电之前，首先需要对电力电容器进行放电处理，确保电荷全部放出之后才能够合闸，合闸时保护装置如果自动跳闸，说明电力电容器内部电荷没有完全释放，确定电荷完全放出之后依然跳闸，则需要对保护装置进行检查，并采取对应措施进行处理，之后才能够合闸送电。

3.3电力电容器熔丝熔断处理

电力电容器熔丝熔断之后，会严重危害电力系统的安全，工作人员必须要及时上报相关情况，上级批准之后，将该故障电力电容器与整个电力电容器组断开，对其进行放电处理，检查电力电容器的性能，如果电力电容器外观没有明显的故障，则应更换熔丝，通电观察一段时间，如果熔丝再次熔断，说明电力电容器内部出现了故障，此时需要断开电源，使故障电力电容器退出电力电容器组，其他电力电容器则通电继续运行。电力电容器组之间是相互独立的，不会影响各自的运行，将故障电力电容器与电力电容器组分开，不会影响电力电容器组功能的发挥。

3.4电力电容器响声异常处理

电力电容器正常运行的时候会发出持续的响声，当响声出现异常时说明电力电容器可能出现了故障，因此工作人员在日常的检查维护过程中要能够经常倾听电力电容器运行时的声音，电力电容器响声过大、表面温度迅速升高，电力电容器的内部可能存在着局部放电的不良现象，此时相关检修人员应立即对电力电容器进行停电检查，详细的分析引起电力电容器发生故障的原因，采取对应的应对措施，保证电力电容器运行安全。

4结论

电力电容器是电力系统的重要组成部分，随着电力需求的不断提升，电力系统中投运的电容器数量逐渐增加，但由于相关人员管理不当或者其他的技术原因，电力电容器经常会出现电容器内部元件被击穿、密封不良、漏油、电容器爆炸等不良现象，严重影响了电力系统工作人员以及系统运行安全。

参考文献：

[1]刘桂华.谈变电站电容器运行维护与故障处理[J].电子制作，2016，20：31.

[2]王伟.变电站电容器的运行维护与故障处理[J].电力电容器与无功补偿，2016，02：50-52.

[3]王伟.关于变电站电容器的运行维护与故障处理[J].电气技术，2016，12：88-90.

[4]陈林.试论220kV变电站电容器的运行维护与故障处理[J].低碳世界，2016，24：93-94.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/f088ae9f4bd4969e78aa72e7.html