# 地铁供电故障的调度应急指挥

港铁轨道交通（深圳）有限公司广东深圳518000

摘要：供电系统是地铁运营设备系统的核心，安全可靠的供电是地铁安全运营的前提条件。在供电系统发生故障后，要求能够及时、准确、有序应对，最大限度减少对运营的影响。详细阐述地铁供电系统主变电所、牵引混合变电所、降压变电所、接触网和电力电缆等各类供电设备发生故障时，电力调度应急处置的基本原则和处理方法，如何通过正确、高效的应急和调度指挥，尽快恢复地铁的正常运营。

关键词：地铁供电故障；调度应急；指挥

1导言

目前，世界各国的地铁无一例外均采用电力牵引。地铁供电系统除了给列车提供牵引动力外，还为通风空调系统、电扶梯、屏蔽门、通信、信号系统、自动售检票系统、照明及消防设施等提供电能。因此，地铁供电系统的安全是地铁安全可靠运营的前提和重要保证。地铁电力调度（简称“电调”）作为地铁供电系统的运行、检修和事故抢修的指挥者，在供电设备发生故障后，能否及时采取准确得当的应急处理措施，尽快恢复对地铁重要负荷的供电，最大限度地减少对地铁正常运营的影响，则是值得我们深入探讨的一个重要课题。

2地铁供电故障的分类

按照发生故障的地点，地铁供电故障可分为主变电所设备故障、35kV环网电缆故障、牵引混合所设备故障及降压变电所设备故障等；按照发生故障的设备，地铁供电故障可分为变压器故障、开关柜故障、互感器故障、电缆故障、隔离开关故障及弓网故障等。

3地铁供电故障应急处理的基本原则和注意事项

3.1供电系统故障处理原则

当地铁供电系统发生故障时，应按照以下原则处理：（1）限制事故的扩大，消除事故的根源，迅速解除对人身及设备安全的威胁；（2）最大限度地缩短停电时间，保持接触网和各车站的不间断供电；（3）尽快恢复系统的正常供电方式。

3.2接触网故障的处理原则

接触网应急抢修应遵循“先通后复，先通一路”的原则，以最快的速度设法先行送电，疏通线路和及早恢复设备正常的技术状况。

3.3变电所故障的处置原则

变电所发生故障中断供电，应设法改变供电运行方式，迅速恢复对接触网、车站1级、2级负荷的供电。

3.4故障处置时的注意事项

（1）电力调度是供电系统设备应急抢修的总指挥。供电系统发生事故时，现场抢修人员必须服从当值电力调度员的统一指挥，根据电力调度命令执行抢修任务。（2）应急抢修应做好安全控制，防止忙中出错，严格按停电作业的程序和规章制度办事。

4电力调度应急处理

4.1主变电所设备故障

地铁供电系统正常运行时，由主变电所对全线的供电负荷进行供电。每条线路根据运营线路长度、负荷大小及其他因素可设置2～3座主变电所。以西安地铁2号线为例，全线设有行政中心和会展中心2座主变电所，其中行政中心主变电所负责第1、2、3供电分区供电，会展中心主变电所负责第4、5、6供电分区供电，北大街降压所内的35kV环网联络开关处于热备状态。行政中心、会展中心主变电所均由地方供电局2路电源供电，全分裂方式运行。行政中心主变电所设置110kV、35kV备自投装置，会展中心主变电所设置35kV备自投装置。

4.1.1110kV进线电源失压

（1）当由于西安电网大面积停电，造成行政中心、会展中心主变电所全所失压时，电力调度应做好以下工作：迅速把故障信息通报线路控制中心（OCC）各调度及值班主任；积极和地方供电局调度（简称“地调”）联系，了解停电原因和停电时间；断开主变电所内的高低压侧开关，做好恢复送电的准备工作；及时联系各所值班人员，了解蓄电池的运行情况，必要时，将蓄电池退出运行；在外电源线路恢复供电后，组织相关负荷供电。（2）当行政中心或者会展中心主变电所单个主变电所全所失压时，迅速把故障信息通报OCC各调度及值班主任；积极和地调联系，了解停电原因和停电时间；断开主变电所内的高、低压侧开关，配合地调进行运行方式的调整；按照“先通后复，先通一路”的原则，执行主变电所相互支援供电的应急处理程序；密切监视未故障主变电所主变压器的运行情况，在故障主变电所外电源恢复供电后，待运营结束，恢复正常的系统运行方式。（3）当某一主变电所1条外电源线路失压时，电调先对设备进行确认，无论是哪一级的备自投装置动作，只要能维持地铁的运营，原则上不进行方式倒切；将线路失压信息通报OCC各调度及值班主任；积极和地调联系，了解线路停电原因和停电时间；密切监视该主变电所主变压器的运行情况，在外电源恢复正常供电后，待运营结束，恢复正常的系统运行方式。

4.1.2主变压器故障

（1）若故障变压器已经由保护动作而切除，电调及时确认保护和35kV备自投装置动作情况，在能维持地铁运营的情况下，原则上不进行方式调整；将故障信息及时通报OCC各调度及值班主任；密切监控另1台主变压器的运行情况，必要时通知行车调度（简称“行调”）调整列车运行密度；及时组织供电检修人员对故障变压器进行抢修；故障抢修完毕，待运营结束，恢复正常的运行方式。（2）若1台主变压器运行中出现喷油、着火等明显故障而保护未启动时，电调应立即倒闸，将故障变压器切除；将故障信息及时通报OCC各调度及值班主任；密切监控另1台主变压器的运行情况，必要时通知行调调整列车运行密度；及时组织供电检修人员对故障变压器进行抢修；故障抢修完毕，待运营结束，恢复正常的运行方式。

4.1.3110kVGIS故障

110kV气体绝缘金属封闭开关柜（GIS）故障主要有弹簧储能机构异常报警、控制回路断线报警及SF6气体压力过低报警等。发生故障后，电调应立即将故障信息通报OCC各调度及值班主任，积极组织变电检修人员对报警信息进行确认。当发生SF6气体压力过低报警时，值班人员及巡检人员不得进入组合电气设备房，并加强值班室设备房的通风，设备房的通风时间不低于20min，方可允许抢修人员进入。做好故障设备供电负荷的转移和停电准备工作。当开关柜SF6压力不断下降时，应及时通知地调，协调做好上级开关停电的准备工作。

4.235kV环网电缆故障

发生35kV环网电缆故障后，光纤差动保护动作，电调应立即通过工作站查看故障报文及设备状态，将故障信息通报OCC各调度及值班主任；确认故障电缆两端的开关已经分闸，没有分闸的，立即操作分闸；确认35kV母联开关是否自投，在能维持地铁运营的情况下，暂不做方式调整；确认受影响各变电所的供电情况，及时恢复重要设备的供电。待运营结束后，立即组织供电检修人员下线路检修，故障处理完毕后，恢复正常的运行方式。

5结语

供电故障对地铁行车影响很大，电调在发生供电故障后，能够及时、正确地采取措施，恢复重要设备的供电，就能将事故影响和损失降到最低。希望通过此篇文章抛砖引玉，和各位同行积极探讨，共同确保地铁供电安全。

参考文献

[1]王乾.地铁供电系统故障电调应急处置分析与对策[J].科学大众（科学教育），2012（07）：160.

[2]郭志强.地铁供电系统中环网供电技术的应用探讨[J].通讯世界，2014（10）：58-59.

[3]吴昊.环网供电技术地铁供电中的应用[J].科技资讯，2015，13（11）：38.

[4]孟祥飞，张小芳.地铁供电系统电力监控调试探讨[J].技术与市场，2017，24（06）：93-94.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/fcfd3785168eac23f88c7760.html