# 浅谈水系统空调日常使用及维护要点改进措施

中国人民解放军第五三一一工厂江苏南京210000

摘要：水系统主要包括冷媒水系统和冷却水系统，冷媒水流经冷水机组的蒸发器降温后，通过水泵增压，将冷水输送到空调设备或风机盘管机组进行热交换，再由回水管道回到冷源设备进入下一个循环。同样，冷却水经冷却塔冷却后，由冷却水泵输送到冷凝器进行热交换，温度升高，通过回流管道回到冷却塔进入下一个循环。

关键词：水系统空调；日常维护；改进措施；

设备在运行过程中，因为腐蚀、振动、应力集中、温度及压力等影响，会出现管道结垢、堵塞、腐蚀、泄漏、管道变形、效率降低等一系列问题，严重时有可能造成空调表冷器的报废。

1水系统空调日常使用

实际的使用过程中，空调系统的冷凝器在水侧主逐渐的形成一层水垢，且使用的时间越长，水质越硬，水垢就越厚。水垢长时间凝结在冷凝器内表面会影响其冷凝效果。实际的保养维护工作之中要及时清理冷凝器侧水垢，一般有化学清洗、机械清洗等几种方法。现阶段系统之中安装电子水处理仪，受仪器的工作原理限制，水中有些杂质并不能够清除干净，只能通过人工方法进行清理，但许多操作人员在实际的维护保养工作中忽略了这一问题，导致冷凝器侧水垢清理不及时大量集聚，影响制冷系统的正常工作。因此，空调管理人员要定期清理冷凝器侧水垢。冷媒水系统中的水大多数情况下是自来水，不受阳光照射、不与空气接触，水质变化较慢，但空调系统各种金属材料电耦腐蚀或者水中厌氧微生物生长会产生氧气，导致水质腐蚀，产生污泥，使得管路堵塞，风机盘管的水过滤器在使用过程中很容易发生堵塞故障，不仅影响系统的制冷效果，长时间不维修还容易导致泄露。实际的维护保养工作中，有关管理人员可以每周在冷媒水系统中加以此腐蚀抑制剂，从而有效的防止管路系统中的各种金属管道腐蚀，防止沉淀物形成。

2维护要点

2.1制冷主机的维护保养。制冷主机是空调系统的关键组成部分，日常工作中必须要加强对制冷主机的维护保养工作。检修维护人员需要对其对机组进行保养工作，机组运行期间，每个月需要检查一次冷剂水密度、冷却水水质、冷水的PH值、溶液的酸碱度、浓度参数、电气控制元件工作的可靠性、真空泵抽气能力等。冷剂水的取样测量后，密度超过1.04时，才表明水样合格；需要定期对外部系统的各个管路的过滤器进行清洗，避免过滤器中集聚较多灰尘，影响其过滤效果；水泵需要定期换油，检查紧固螺栓是否出现松动故障，一旦地脚螺栓松动就可能会影响到机组的正常工作；真空泵的抽气能力影响着机组真空状态的好坏，进而影响其使用寿命，必须要保证真空泵的抽气能力良好。系统一般仅在夏秋季节温度较高时使用，也就是说每年将近一般的时间空调系统都处于关闭状态，因此，每年运行开机之前必须要对系统进行详细的检查。通过对主机内溶液进行取样分析确保主机气密性良好；详细检查真空泵以及屏蔽泵的电机确保其电气性能正常；全面检查电控箱、控制装置、保护装置、电源接地、空调系统变频器、传感器等装置，确保电源接地良好、电控箱绝缘性能良好，其他各装置运行正常。

2.2空调系统使用完成停机之后同样需要加强以下几个方面的保养工作：（1）将凝水热交换器端盖拆卸下来，将其中的蒸汽凝水完全排出；（2）停机稀释运行时，冷剂水全部旁通到吸收器之中，确保整个机组内的溶液完全缓和稀释，避免溶液结晶或者蒸发器的传热管被冻裂，防止机组停止运行期间，冷剂泵中冷剂水冻结；（3）机组运行时及时进行抽真空处理，停机过程中，安排专门的工作人员定期检查机组的真空情况，一般一周检查一次，要保证机组具有较高的真空度；（4）机组的气密性良好、溶液颜色清晰时，溶液不需要放出，留在机组内即可。机组存在严重的腐蚀情况，溶液比较浑浊时，应将溶液输送到储液罐中静置后除去杂物；（5）机组运转过程中管内有较多的水流通，停止使用时要将机组管道中的水冲洗吹净，清除掉管道内壁附着的各种粘着物以及水锈，打开排水管，确保管道始终处于干燥状态。

2.3通常只要空调系统能正常工作，就不去维护和检修。这种管理方式必须改变，要像维护汽车一样，定期定时进行保养和维护。原因如下:空调因日常运行过程中，其水系统常发生结垢、腐蚀和生物粘泥等，严重时影响中央空调系统的正常运行并增大运行成本，缩短设备的正常使用寿命，导致设备提前报废。风系统因灰尘、细菌等在过滤网集结，导致风量不足进而影响空调效果和运行费用。日常维护应包括以下几个方面:1)空调冷冻水系统。冷冻系统用水一般都采用未经处理的含有大量Ca2+、Mg2+等成垢离子的自来水，这些成垢离子在水温升高或蒸发浓缩时极易从水中饱和析出沉积在冷凝器、蒸发器管内的金属面上而形成水垢。水中的溶解氧和盐类对空调系统的金属材质产生氧腐蚀和化学腐蚀。故应定期或根据水垢情况进行清洗。2)空调冷却水系统。冷却水系统大多采取敞开式散热，大气中的泥沙及各种菌藻微生物可通过冷却塔进入冷却水系统，而冷却水的运行温度非常适合微生物的生长繁殖，从而使系统中不可避免地产生大量菌藻物。菌藻物极易形成微生物粘泥，附着在冷却塔填料和主机换热器管内，与水垢混合在一起形成生物性污垢。结垢和生物粘泥也会导致金属产生垢下腐蚀和微生物腐蚀。故应每季定期清洗。

3改进措施

3.1冷却塔的管理。冷却塔的降温效果主要与通风量的大小及通风环境有关，保证风机的排风量的一般做法如下。1)保证风机转速:一是调整风机皮带松紧度;二是调整主从皮带轮的配比。2)调整风机叶片角度，使其角度一致。3)严格控制好风机的运行电流，使其在额定范围内。另外，冷却塔降温效果好坏还与布水器转数快慢、布水是否均匀、布水孔堵塞与否等因素有关。调整布水器转速，主要是通过调整布水管的喷水角度和清洗布水器轴承来实现。一般布水器转数要求达到每分钟8～12转，不得低于每分钟6转，水量应在±15%的额定范围内。冷却塔内应绝对禁油，因为油可随冷却水进入冷凝器、吸收器并粘附于铜管壁上，产生油膜热阻，从而影响换热效果。

3.2定期清洗表冷器外表面。在暑期表冷器工作状态下，因外表面有冷凝水，可用高压水枪将表冷器外表面的污垢清洗干净，但要注意水枪的喷射角度，避免将污垢冲入表冷器排管之间；在表冷器停止使用的季节，表冷器进出口水阀关闭，其外表面是干燥的，这时可用软毛刷将外表面的灰尘轻轻刷掉。

3.3进行合理的水处理。根据水质情况按时添加缓蚀阻垢剂、分散剂和杀菌灭藻剂，以减少腐蚀，防止水垢形成和藻类、细菌的繁殖。常用锌-铬酸盐、锌-聚磷酸盐作为缓蚀剂；用聚磷酸盐、聚丙烯酸作为阻垢剂；杀菌灭藻剂可用氯或次氯酸盐。在清洗冷媒水系统干管时，应先关闭冷源机组蒸发器、风柜和风机盘管的进水阀，开启旁通阀，使污水通过旁通阀排出管外。蒸发器、风柜和风机盘管的清洗需单独进行。如果系统出现较为严重的恶臭、锈蚀、结垢等现象，则需要对水系统进行全面清洗。清洗方法分为物理清洗和化学清洗。

空调的水系统是其重要的组成部分，水系统的工作状况直接影响空调机组的换热效果和设备寿命。空调机组的运行维护人员应予以高度重视，只有不断的加强学习，严格遵守操作规程，尽量减少人为故障，才能提高空调机组的运行质量。

参考文献：

[1]杜海锋.中央空调的设计和维护[J].机电信息.2016(28)

[2]迟晓光.大型中央空调运行维护[J].医疗装备.2016(02)

[3]李娥飞.暖通空调设计通病分析手册〔M〕.北京:中国建筑工业出版社,2016.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/fde912569d3cc2f89e1a856a.html