# 循环流化床锅炉炉膛低氧燃烧加尾部补燃降低NO_x排放的试验研究

### 论文摘要

在1台70 MW循环流化床工业热水锅炉上,应用炉膛低氧燃烧加尾部烟道补燃技术,降低锅炉的NOx原始排放浓度。通过降低炉膛内过量空气系数,使炉膛和旋风分离器内呈低氧燃烧状态。由于高温烟气中有残炭和CO的存在,抑制了NOx生成,同时能够促进NOx向N2转化,从而降低了高温烟气中NOx含量。从旋风分离器中心筒喷入补燃风,可将由于炉膛低氧而未完全燃烧的残炭和CO燃尽,保证了锅炉燃烧效率。采用炉膛低氧燃烧加尾部补燃技术,锅炉的NOx原始排放浓度从393 mg/m3降低至115 mg/m3（@6%O2）,CO的排放浓度控制在4×10-6。

### 论文目录

- 0 前 言

- 1 试验

- 1.1 试验原理

- 1.2 试验锅炉

- 1.3 燃料特性

- 1.4 试验工况

- 2 结果与讨论

- 2.1 原始NOx排放

- 2.2 给煤量的变化对锅炉原始NOx排放浓度的影响

- 2.3 一、二次风风量变化对锅炉NOx排放浓度的影响

- 2.4 低氧燃烧与补燃技术

- 3 结 语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 曹勇,周托,那永洁

关键词: 循环流化床,低氧燃烧,补燃,氮氧化物

来源: 锅炉技术 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 动力工程

单位: 中国科学院工程热物理研究所,中国科学院大学

基金: 国家重点研发计划(2016YFB0600202)

分类号: TK229.66

页码: 35-42

总页数: 8

文件大小: 2594K

下载量: 119

### 相关论文文献

- [1].补燃技术在烧结余热发电中的应用[J]. 河北冶金 2016(09)

- [2].废热补燃装置控制系统的改进及应用[J]. 设备管理与维修 2015(09)

- [3].内补燃型余热锅炉补燃系统运行控制方案研究[J]. 长江大学学报(自科版) 2014(25)

- [4].烧结余热发电补燃装置的设计及数值模拟[J]. 动力工程学报 2012(02)

- [5].变工况对补燃燃烧影响的三维数值模拟[J]. 节能技术 2008(04)

- [6].余热锅炉补燃装置建模与仿真[J]. 仪器仪表用户 2009(04)

- [7].烧结余热发电补燃装置的设计与应用[J]. 硅谷 2012(23)

- [8].补燃技术在承钢烧结余热发电中的应用[J]. 北方钒钛 2012(Z1)

- [9].电站锅炉尾部烟道补燃秸秆气化气的计算分析[J]. 热能动力工程 2019(03)

- [10].循环流化床锅炉后补燃风掺混的试验与数值模拟[J]. 中国粉体技术 2018(03)

- [11].500kW非补燃压缩空气储能系统建模仿真[J]. 热力发电 2020(08)

- [12].高炉煤气补燃装置在烧结余热发电中的应用[J]. 矿业工程 2014(01)

- [13].ПГУ-КЭС燃料补燃的热力系统参数对装置热经济性的影响[J]. 热能动力工程 2015(01)

- [14].补燃锅炉一次高压风机的改造[J]. 中国水泥 2008(03)

- [15].一种高炉煤气补燃方法的研究[J]. 能源工程 2018(02)

- [16].补燃技术在津西钢铁烧结余热发电中的应用[J]. 河北冶金 2017(03)

- [17].液氧/煤油补燃发动机低频频率特性研究[J]. 航空动力学报 2009(05)

- [18].补燃型烧结余热利用燃料量与蒸汽产量的研究[J]. 冶金动力 2018(11)

- [19].富氢燃气与空气低压补燃特性研究[J]. 火箭推进 2019(03)

- [20].烧结环冷余热补燃高炉煤气发电[J]. 节能与环保 2012(09)

- [21].高压补燃大推力氢氧发动机预燃室关键技术[J]. 导弹与航天运载技术 2020(04)

- [22].带补燃联合循环机组性能试验方法研究[J]. 热力透平 2019(02)

- [23].天然气混合催化燃烧特性[J]. 燃烧科学与技术 2008(04)

- [24].蒸燃联合装置余热锅炉补燃初参数和补燃率的优化[J]. 热能动力工程 2008(06)

- [25].非补燃余热锅炉变工况性能计算模型及分析[J]. 华北电力大学学报(自然科学版) 2010(04)

- [26].大型联合循环机组余热锅炉的优化选择[J]. 中国城市经济 2011(05)

- [27].烧结不稳定对余热发电的影响及其解决方案[J]. 中国冶金 2016(03)

- [28].一种蒸汽过热式余热回收补燃系统[J]. 中国金属通报 2018(08)

- [29].烟气热水补燃型中央空调的应用[J]. 科技信息 2013(12)

- [30].液氧煤油补燃发动机起动过程氧预压泵加速起旋方案研究[J]. 推进技术 2020(07)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/fe2d86901f8137eebdac9120.html